产品质量证明书

【再热器连接管】

生产令号：116029

图号：F001DBA001D041

定货单位：哈尔滨锅炉厂有限责任公司

河北宏润管道集团有限公司

目  录

1.产品质量证明                           共 7 页

2.材料质量证明书及复检报告               共18页

3.大口径管加工料单                       共 1 页

4.热处理报告及曲线                       共 9 页

5.渗透探伤报告                           共 3 页

6.焊接试件检验及硬度报告                 共 2 页

7.射线探伤报告                           共 2 页

8.光谱分析报告                           共 1 页

9.集箱检查记录及焊缝检查记录             共20页

10.技术监督部门监检报告                  共 1 页

Job No.: 116029

Page:  1 of 6

锅 炉 部 件 质 量 证 明

Quality Certificate of Boiler Component

订货单位:  哈尔滨锅炉厂有限责任公司

Customer :

合 同 号： HG2003电炉字036号

Contract No.

机 组 号：通辽

Unit No.

生产令号：116029

Job. No.

部件清单号:F022DBA001D041

Component DWG. No.

部件名称：再热器连接管

Name of Component

完工日期: 2006年 7 月

Completion Date

我们所交付的设备质量、数量和包装完全符合合同要求。以此证明。

This is to certify that quality、quantity and packaging of the contract equipment of this consignment is in conformity with the contractual requirements.

产品质量合格章

# Product Qualified Signature

质保工程师：

General engineer

一、材料使用记录

LIST OF MATERIALS FOR HEADERS	Job No. ：116029

Page :   2of6

| 零件名称 part name | 零件图号 drawing No. | 零件编号 part No. | 材料牌号/标准 material/code | 规格(mm) size | 检验编号 inspection No. | 代用单号 replace sheet No. | 无损探伤 NDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管子 | F002DBA001D041 F002DBA002D041 F002DBA003D041 | 1#~8# | SA-106B | φ610*20 | W04-697 |  |  |
| 管子 | F002DBA004D041 | 9#10# | SA-335P22 | φ787*40 | D05094 |  |  |
| 90°锻造弯头 | F002DBA005D041 | 1#~8# | SA-106B | DH=610 | 2005-170 |  |  |
| 半圆环 | F002DBA008D041 | 1#~2# 7#8# | 20g | δ=6 | 1-04-221 |  |  |
| 管接头 | F002DBA002D041 | 3#~6# | 20G | φ32*5 | G03-010 |  |  |
| 热电偶插座 | YT15-2710 | 3#~6# | 20 | φ38 | D050424 |  |  |
| 30°锻造弯头 | F002DBA006D041 | 7#8# | SA-106B | DH=610 | 2005-170 |  |  |
| 90°锻造弯头 | F002DBA007D041 | 9#10# | SA-335P22 | DH=787 | 2005-190 |  |  |
| 管接头 | F002DBA004D041 | 9#10# | 12Cr1MoVG | φ32*5 | A05-031 |  |  |
| 热电偶插座 | YT15-2710 | 9#10# | 12Cr1MoV | φ38 | D041114 |  |  |
| 焊丝 |  |  | H08Mn2SiA | φ2.5 | 5-05-43 |  |  |
| 焊条 |  |  | J507 | φ3.2 | 4.1-06-18 |  |  |
| 焊丝 |  |  | TIG-R40 | φ2.5 | 5-05-30 |  |  |
| 焊条 |  |  | R407 | φ3.2 | 4.2-06-8 |  |  |

一、材料使用记录

LIST OF MATERIALS FOR HEADERS	Job No. ：116029

Page :   3of6

| 零件名称 part name | 零件图号 drawing No. | 零件编号 part No. | 材料牌号/标准 material/code | 规格(mm) size | 检验编号 inspection No. | 代用单号 replace sheet No. | 无损探伤 NDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊条 |  |  | R407 | φ4.0 | 4.2-06-9 |  |  |
| 焊条 |  |  | R407 | φ5.0 | 4.2-06-22 |  |  |
| 焊条 |  |  | R317 | φ3.2 | 4.2-05-82 |  |  |

二、材料质量证明	Job No. ：116029

MATERIAL CERTIFICATE FOR HEADERS	Page :  4of6

| 检验编号 inspection No. | 屈服强度 Y.S. σs MPa | 抗拉强度 T.S. σb MPa | 伸长率 El. δ% | 收缩率 Red. ψ% | 冲击韧性 impact test AKV,J | 硬 度 hard-ness HB | 弯 曲 bend test | 压 扁 flat | 化 学 成 分chemical composition % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Cu | Ni |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *100 |  |  | *1000 |  | *100 |  |  |  |  |  |  |
| D050424 | 460 | 325 | 31 |  | 94/90/95 |  |  |  | 19 | 27 | 59 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2-05-82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 28 | 60 | 17 | 11 | 129 | 53 | 14 |  |  |  |  |
| 4.2-06-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 22 | 45 | 20 | 16 | 216 | 110 |  |  |  |  |  |
| 4.2-06-9 | 560 | 665 | 19 |  | 130/115/122/123/129 |  |  |  | 7.5 | 24 | 59 | 12 | 14 | 214 | 105 |  |  |  |  |  |
| 4.2-06-22 | 555 | 665 | 22 |  | 144/157/167/154/133 |  |  |  | 7.5 | 41 | 46 | 9 | 11 | 221 | 109 |  |  |  |  |  |
| 5-05-30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 53 | 87 | 16 | 7 | 226 | 96 |  | 20 |  |  |  |
| 1-04-221 | 340 | 490 | 33 |  | 25/20/23 |  | OK |  | 18 | 27 | 67 | 27 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1-06-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 45 | 110 | 22 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| D041114 | 575 | 325 | 31 |  | 109/113/115 |  |  |  | 11 | 25 | 55 | 13 | 10 | 108 | 28 | 21 |  |  |  |  |
| 5-05-43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 73 | 180 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |

三、焊缝探伤检查记录

WELDS NDE FOR HEADERS	Job No. ：116029

Page :   5 of6

[*：手工焊SMAW（D），埋弧自动焊（M），手工氩弧焊GTAW（Ws）；**：环缝Girth.（G），纵缝Long.（L）,角缝Fillet（F）]

| 图 号 Drawing No. | 集箱 编号 | 焊缝 数量 weld Qt’y (个) | 焊接方法 welding method (*) | 焊缝 类型 weld type (**) | 焊工号 welder stamp No. | 焊 材 welding material |  | 探伤方法 NDE method | 探伤 比例 proportion % | 返修记录 repaired records |  |  | 报告号 NDE report No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 牌号 material | 编号 No. |  |  | 位置 location | 长 度 length (mm ) | 次数 times |  |
| F002DBA001D041 | 1# | 1 | D+Ws | G | W169 | H08Mn2SiA/J507 | 5-05-43/4.1-06-18 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06272 |
| F002DBA001D041 | 2# | 2 | D+Ws | G | W248W170 | H08Mn2SiA/J507 | 5-05-43/4.1-06-18 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06272 |
| F002DBA002D041 | 3# | 3 | D+Ws | G | W248 | H08Mn2SiA/J507 | 5-05-43/4.1-06-18 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06272 |
| F002DBA002D041 | 4# | 3 | D+Ws | G | W248 | H08Mn2SiA/J507 | 5-05-43/4.1-06-18 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06272 |
| F002DBA002D041 | 5# | 3 | D+Ws | G | W248 | H08Mn2SiA/J507 | 5-05-43/4.1-06-18 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06272 |
| F002DBA002D041 | 6# | 2 | D+Ws | G | W169 | H08Mn2SiA/J507 | 5-05-43/4.1-06-18 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06272 |
| F002DBA003D041 | 7# | 2 | D+Ws | G | W172 | H08Mn2SiA/J507 | 5-05-43/4.1-06-18 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06272 |
| F002DBA003D041 | 8# | 2 | D+Ws | G | W175 | H08Mn2SiA/J507 | 5-05-43/4.1-06-18 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06272 |
| F002DBA004D041 | 9# | 1 | D+Ws | G | W248 | TIG-R40/R407 | 5-05-30/4.2-06-8/ 4.2-06-9/4.2-06-22 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06271 |
| F002DBA004D041 | 10# | 1 | D+Ws | G | W248 | TIG-R40/R407 | 5-05-30/4.2-06-8/ 4.2-06-9/4.2-06-22 | RT | 100 |  |  |  | HR.B.RT06271 |
| 注:管子上所有管接头及附件角焊缝焊后经渗透检查合格。报告号：HR.B.PT06129 ; HR.B.PT06163; HR.B.PT06165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、热处理/水压试验记录

(HEAT TREATMENT / PRESSURE TEST OF HEADERS)                                                     	Job No. ：116029

Page :   6of6

| 图 号 Drawing No. | 热 处 理 规 范HEAT TREATMENT |  |  |  |  | 水压试验PRESSURE TEST OF HEADER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 temp. ℃ | 保温时间 holding time min | 出炉温度 release Temp. ℃ | 日期 date | 检查员 examiner | 试验压力 test pressure MPa | 保压时间 holding time min | 试验 结果 results | 日期 date | 检查员 examiner | 备注 remarks |
| F002DBA001D041 F002DBA003D041 | 600-650 | 140 | 400°以下 | 2006.7.5 | 魏广佳 |  |  |  |  |  |  |
| F002DBA002D041 | 600-650 | 120 | 400°以下 | 2006.7.17 | 魏广佳 |  |  |  |  |  |  |
| F002DBA004D041 试件 | 710-750 | 100 | 400°以下 | 2006.7.9 | 魏广佳 |  |  |  |  |  |  |

五、焊缝试样性能/金相检验记录

PROPERTY / METALLOGRPHIC STRUCTURE OF HEADER WELDS

[*：手工焊SMAW（D），埋弧自动焊（M），手工氩弧焊GTAW（Ws）；**：环缝Girth.（G），纵缝Long.（L）,角缝Fillet（F）]

| 材料牌号 material | 规格 size (mm) | 焊接方法 welding method (*) | 焊缝 类型 weld type (**) | 焊工号 welder stamp No. | 试 样 报告号 test report No. | 抗拉强度 T.S. бb MPa | 面弯 face bend (度) | 背弯 root bend (度) | 冲击韧性 impact test AKV,J | 金相 metallogrphic structure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA-335P22 | φ787*40 | D+Ws | G | W248 | 06-7-14-1 | 495/515 | 无缺陷 | 无缺陷 | 157/166/174/ 139/121/108 | OK |

六、本部件几何尺寸、表面质量等其它项目经检验，符合HG5.2.1.6(1)技术条件要求。

This component, its dimension & surface quality etc. after examination, is conformed to the requirements of HG5.2.1.6(1)

编 制：马荣英                        审 核：李文亮

## Prepared by                              Review

| 硬度测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单编号 |  | WT06-07-09-1 |  |  | 报告编号 |  | 06-07-09-1 |
| 工号 |  | 116029 |  |  | 工程名称 |  | 通辽 |
| 部件名称 |  | 再热器连接管 |  |  | 热处理炉号 |  | HR.B.CH060709 |
| 材质 |  | SA-335P22 |  |  | 检验日期 |  | 2006.7.9 |
| 设备名称 |  | 里氏硬度计 |  |  | 设备型号 |  | HLN-11A |
| 检验阶段 | 冷弯□ 热弯□ 焊后热处理□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 检验部位 | 弯管拉伸面□ 焊缝□ 热影响区□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 焊口号 |  | 硬度测试值(HB) |  |  | 焊口号 |  | 硬度测试值(HB) |
| A9-1 |  | 255/257/248 |  |  |  |  |  |
| A10-1 |  | 243/250/251 |  |  |  |  |  |
| 检验员: |  |  | 魏广佳 | 日期: |  | 2006.7.9 |  |