产品展示

基本特点 双变换真在线式设计，采用数字化技术UPS具有完善的保护功能和高可靠性； 1. 逆变器采用DSP、MCU和DDC实时处理的全数字矢量控制技术，精确掌控机器各项参数并对其进行全面的控制。 2. 先进的IGBT高频脉宽调制技术（PWM）相结合，降低系统噪音及电力损失，确保客户能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及最高的效益。 3. 双转换，纯在线式正弦波输出，无论在市电模式或者电池模式，均可输出低失真度的纯净正弦波电源，为用户的负载设备提供最佳的电源保障。 4. 输出带隔离变压器，保证负载和公用电网全隔离。装有隔离变压器的机器，负载中不会出现直流成份，能有效的保护计算机，网络和通讯设备的开关电源不为直流电流损坏，同时，对于非线性负载，也可表现出优良的动态性能，提高了机器的带载能力，且负载兼容性好。 5. 自动频率/相位同步功能，避免输入跳频对设备的影响。 6. 完善的保护功能，具有交流输入过压、欠压保护，输出过压欠压保护，输出过载短路保护，电池欠压预警保护，机内过温保护，从而极大的保证了系统运行的稳定性和可靠性。 7. 使用大功率IGBT器件使逆变器具有很强过载能力及抗冲击能力，同时增强了对电网的适应能力。 灵活的并机技术适用于不同负载的系统单机、1+1并机、N+1并机运行； 使并机中的各台UPS处于相对独立的工作状态，智能、快速、准确地将并机系统中的各台UPS同步跟踪调到最佳(相位差<0.50)，动态实施地调节负载的有功和无功，实现精密的负载均分，并在UPS的逆变器发生故障时，将有故障的UPS自动准确、可靠地从并机系统中脱机，确保并机系统持续向负载提供高质量的交流电力电源，并机系统UPS的环流几乎为零，电流不均衡度小于2%. 多机并机系统:允许用户在关键应用处实现多达八台UPS的并联运行，先进的监控和高度DSP数字化控制技术使并机系统和单机一样简单，所有UPS都是对等的，不存在主从关系，是真正的平等。如果你购买了一台此类UPS单机，在需要扩容或提高可靠度时，可以轻松地扩展为“1＋1”双机并联，也可继续扩展到N＋X多机冗余系统。 系统经过严格的短路测试及2KVA高压绝缘测试； 全数字控制技术，使整机控制精确、快速、可靠、稳定； 强大的智能监控功能，可提供RS232、干接点及并机接口。 UPS供电环境监控系统，以国际领先的技术水平，开发了智能单机及网络一体化实时监控管理软件，为用户提供了专业、完善、实用、安全可靠的电源监控方案，使智能网络快速、可靠地管理UPS系统。UPS集中监控管理软件可在全球范围内对UPS实施监控，融合了UPS设备与电脑间的点对点，点对多、多对点、多对多的全功能网络拓朴结构，形成了庞大的智能UPS电源网络监控管理系统。 实时监控软件特点： 1. 面向单用户的实时监控； 2. 面向大规模广域网集中管理的实时监控。 可选十二脉冲使输入功率因数有效校正、抑制了UPS对电源造成的污染。 灵活的组网方案 提供RS232、RS422、干接点、SNMP卡、Modem等多种通信接口，满足TCP/IP协议，适应LAN、WAN和INTERNET网络监控。 1. RS232串行通信接口一对一连接，通过通讯电缆直接与电脑的RS232通信口连接，实现了电脑与UPS设备间近距离（＜100M） 的数据双向交换、远程监控、智能化管理。 2. RS422采用先进的平衡电路改进接口RS422串行通信标准，双工通讯方式，一对一联接。需要专用RS422/RS232接口转换器，连接到电脑的RS232的通信接口上，通过一根电缆与电脑连接起来，支持较高速度和距离（＜1200mm） 的数据传输。 3. SNMP网卡采用世界流行的以太网技术，先进的TCP/IP网络协议，双工通讯方式，多对多连接。UPS内置或外置专用的SNMP网卡与电脑配置的网卡对接，实现＜100m的智能监控；也可接到局域网中，实现多台电脑对一台（或多台）UPS实施网络化监控。 4. UPS内置Modem可电话拨号通过电话线向当地市话网，呼叫电话机手机、BP机，提示UPS异常状态；转旁路、停机、电池低压、过载等。 5. UPS干接点报警信号通过接点闭合进行远距离告警，接通远方的指示灯、电铃、继电器类执行单元，提示无市电、电池低压、机器故障等。 技术规格 型号（KVA） 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 300 400 (一) 整流器 标称容量（KVA） 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 300 400 单相输入最大电流 25 33 40 55 71 86 102 133 164 195 300 330 500 700 工作方式及原理 在线式供电，静态旁路开关（无间断切换），双重转换技术，输出电源完全隔离 相数 三相+N 标称电压 380VAC±20% 标称频率 50HZ±10%，60HZ±10% 电压谐波失真 <10% 软启动 0~100% 5 sec 最大输出电压 432VDC 446VDC 微电脑设定充电电流 6A~20A（可调） (二) 电池 最大放电电流（A） 28 42 56 85 113 141 169 225 282 338 410 560 833 1111 数量单元 32节 33节 标称电池电压 384VDC 396VDC 浮充电压 432VDC 446VDC 充电电流 6A~20A（可调） (三) 逆变器 额定功率（KW）cos?=0.8 8 12 16 24 32 40 48 64 80 96 128 160 240 320 相数 三相+N 标称电压 3/1：220VAC±1%；3/3：380VAC±1% 标称频率 50HZ ±0.5％，60HZ±0.5%（电池供电） 频率稳定度：不同步时 <±0.5% 频率稳定度：同步时 <±2% 波峰因数 3：1 输出波形 正弦波 总谐波失真 线性负载<3%;非线性负载<5% 动态负载电压瞬变 （由0到100%越标） <±4% 瞬间恢复时间 <10ms 平衡负载电压 <±1%;<±5%（不平衡负载电压） 过载能力 125% 10min,150% 1min 逆变器效率,负载100% 91 91 92 92 93 93 93 95 95 95 95 95 95 95 (四) 旁路 相数 三相+N 标称电压 380VAC±15% 标称频率 50HZ±5%；60HZ±5% 逆变器/旁路(转换时间) 0ms (过载) (五) 系统 效率负载100% >80% 计算机通讯接口 RS232 运行温度 0~40℃ 相对湿度(无凝结) 30%~90% 运行高度(最大) <1000米 (每增加100米功率下降1%，最高4000米) 冷却方式 强制通风 噪声db(根据负载和温度距离机器1M处) 48～60 53～65 53～68 箱体颜色 白色或黑色 输入电缆 底部/背部 易维护 前面/上面/侧面 输入装置 接线端子排 输出装置 接线端子排 外形尺寸W×D×H(mm3) 560×800×1140 660×1000×1400 900×1100×1440(6脉冲) 1000×1200×1560 900×2500×1800 --- --- 900×1250×1600(12脉冲) 重量（KG） 200 300 400 460 550 620 700 750 850 850 1300 1350 2000 2600 6脉冲 860 910 950 12脉冲