- 分析空调水系统设计可能出现的问题

很多中央空调设计师在做空调水系统设计时出现各种问题,合肥同立技术部展开会议讨论部分问题做出以下分析,希望对各位同仁有所帮助.
空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析
    在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程. 中央空调安装
1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水.这时可检查膨胀水箱内是否有水.膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用.如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,导致压力不正常.
2、如果系统中阀门操作不当,将会造成管网阻力不平衡,流量分配不均,从而影响水泵进出口压力不正常.
3、在许多空调工程中,除在循环泵入口设有大口径过滤器外,风机盘管及空调机处设有大口径过滤器,过滤器多达几百只甚至上千只.
    在无缝管预安装再镀锌两次安装的工程中,由于管网受污染的机会小些,过滤器堵塞的情况要好些,但在一次焊接的工程中则要严重些.因此施工时要特别注意。 安徽中央空调安装
4、系统运行时,水中不可避免混有空气,这里要及时检查所有的自动排气阀工作是否正常,并拧开风机盘管排气螺丝手动排气.特别要注意立管顶端最易积聚空气,阻碍冷冻水正常流动.
5、在多台冷冻水循环泵并联的系统中,通常会有一台备用泵.在调试运用时要注意备用泵的进出口阀门是否已关闭.止回阀阀瓣能否复位止回.如果止回阀失灵,其它泵运行时冷冻水就有可能经过备用泵短路,浪费能量,影响压力.
3.4冷水机组、水泵被推倒之问题
问题的提出:1998年3月,厦门大西洋海景城4台2800kw冷水机组以及配套冷冻水泵和冷却水泵在试压过程中发生水平推移达50毫米以上,重达15t的冷水机组甚至从减振台座上被推倒.所有橡胶挠性接头均被拉直至椭圆形.
问题的分析:原业主和施工人员担心试压时未经清洗的污水会进入冷水机组和水泵.由于在挠性接头后加上钢插板,当作水压试验时,作用于钢插板的水压力由于挠性接头的伸缩性而成为一个自由端,沿箭头方向运动而最终推倒冷水机组.
问题的解决:拆去损坏的挠性接头,冷水机组,水泵复位,试压时连同冷水机组水泵一道并入系统同时试验,若要加钢插板也只能加压阀门后,挠性接头前.
3.5风冷冷水机组无法启动之问题

问题的提出:1998年4月,厦门共和电子城空调系统.系统作试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01mpa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0mpa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合,机组亦无法启动.
问题的分析:以上现象和仅有0.01mpa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气,水泵空转着只是偶然吸了点水上来.分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用.
    分析其原因,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出.
问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门.要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区,漫及上区后下区末端设备充分放气. 安徽中央空调安装
    当充水完毕后装上各高点自动放气阀,仅留水泵出口管放气阀管口(下称喷口)处放气阀不装.开启水泵,喷口处水流呈音乐喷泉状态,时高时低的喷流将系统内空气缓慢地带出来,随着喷流的越来越高以及越来越稳定,说明系统内空气越排得干净,当喷口水流高达6米左右,不再跌落时,喷流即可结束.关闭喷口处阀门,水泵出口表压为0.25mpa,此时顺利地开启冷水机组.
3.6冷水机组因水流开关不能起动之问题
问题的提出:1997年9月,厦门宾馆8#楼2台1350kw离心式冷水机组作启动调试.调试过程发现冷冻水系统水流开关闭合,冷却水系统水流开关无法闭合而不能启动冷水机组.
问题的分析:观察水流开关安装位置是符合装在5倍管道长度直管段上,基本符合要求,观察冷凝器冷却水进出水压差为0.18mpa,说明冷却水流量很大.观察蒸发器冷冻水进出水压差为0.05mpa,说明冷冻水流量偏小.
仔细分析,可能是流量大小对水流开关影响.水流对水流开关簧片冲击较小,水流开关簧后片角度合适带动摇臂触点闭合.当流量较大时,水流对水流开关簧片冲击很大导致簧片沿水流方面后弯得很利害,再由于插入管口偏大,后弯的簧片顶住管口处,过度的簧片后弯反而使水流开关摇臂变直,开关触点无法闭合.