反渗透膜阻垢/分散剂LRA 202

一、用途说明

LRA 202是一种高效阻垢分散剂，特别适用于金属氧化物、硅以及致垢盐类含量高的水质，其阻垢效能高且不与残留凝聚剂或富铝富铁硅化合物发生凝聚形成不溶聚合物。在系统中使用此产品可以降低反渗透（RO）、纳滤（NF）或超滤（UF）系统的设备投资和运行费用。

二、产品特点

1、在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI最大允许值为3.0 ；

2、 不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；

3、 对控制铁、铝及重金属污染物特别有效；

4、能有效地抑制硅的聚合与沉积，浓水侧允许SiO2=290ppm；

5、可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜；

6、极佳的溶解性及稳定性；

7、给水PH值在5～10范围内均有效。

三、理化性质

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 淡黄色透明液体 |
| PH值 | 10.0±1.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.30±0.05 |

四、使用方法

加入LRA 202的体积：

U=（Q*a*V）/（1000*P*X）*100%

U---应加入LRA 202的体积，升（L）

Q---反渗透给水流量，吨/小时（T/h）

a---投加浓度，克/吨（ppm,  g/m3）

V---加药箱有效容积，升（L）

P---阻垢剂LRA 202的密度，公斤/升（kg/L）

X---加药计量泵实际工作出力，升/小时（L/h）

1000---单位换算系数，克/公斤（g/kg）

五、投加说明

1、药剂在保安过滤器之前投加；

2、校准计量泵的实际出力；

3、配制药液时应充分搅拌15～20分钟；

4、定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

六、加药量

所需要的加药量需根据水分析报告及Lebond SOFTWARE计算出一个合适的加药量，一般投加浓度为2～4ppm。

七、保质期

LRA 202物化性质稳定，保质期为两年。

八、包装

20L塑料桶