NHS-FB系列电源防雷器

产品符合标准：GB18802.1-2002 IEC 61643-1:1998

一 产品用途：

产品主要用于通信、铁路、计算机网络、电力、气象、交通、住宅等领域的电子、电源设备的防雷以及操作过电压的保护作用。

二 工作原理：

SPD并联于线路（L/N）与大地之间，在正常工作电压情况下，MOV处于高阻状态，相当于线路对地开路，不影响线路正常工作。故障显示窗口呈绿色，如图一所示。

当线路由于雷电或开关操作出现瞬时脉冲过电压时，防雷模块在纳秒级时间内迅速导通，将过电压泄放到大地，当脉冲过电压消失后，防雷模块又自动恢复高阻状态，不影响用户供电。当防雷模块长期工作在超负荷工作状态，而发热到一定温度其性能劣化，模块中的热感保护器（K1）(如图二所示)会自动断开防雷模块回路，保护电源电路工作不受影响。

当线路感应过大雷电流时，过流保护器（K2）迅速断开，保护电源电路工作不受影响。K1或K2动作后，SPD内脱扣装置动作，使故障显示窗口显示红色（如图三所示），提醒用户更换SPD模块，同时，脱扣装置带动遥信告警开关（SK）动作，输出故障告警信号。

K1

K2

SK

2

1

3

MOV

SPD

L/N

遥信输出端子

绿色

红色

图一 SPD外观图（正常）

图二 SPD内部结构示意图

图三 SPD外观图（有故障）

SPD：NHS-F型防雷器

K1：热感断路器     K2：过流保护器

SK：遥信告警开关   MOV：压敏电阻

三 主要特点：

1）选用优质压敏电阻器，质量可靠，性能稳定

2）模块式设计，可带电插拔，方便测试或更换

3）带远程告警装置，便于远程监视

4）采用温控断路技术，过流、过压双重自动保护电路

5）有工作、故障显示，劣化状态一目了然

6）通流容量大、残压低

7） 安装方便、,维护简单

四 技术参数

| 型 号 | NHS-FB160 | NHS-FB150 | NHS-FB80 | NHS-FA50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大持续工作电压Uc（V） | 420 | 385 |  | 255 |
| 保护水平Up(KV)） | ≤3.2 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤4.0 |
| 最大放电电流Imax(8/20μs)(KA) | 160 | 150 | 80 | 最大冲击电流limp：50KA(10/350μs) |
| 标称放电电流In(8/20μs)(KA) | 80 | 60 | 40 |  |
| 响应时间tA | ＜25ns |  |  | ＜100ns |
| 安装尺寸，接入导线截面积（m㎡） | 35mm导轨；相线≥10,地线≥16,告警线≥1.5 |  |  |  |
| 工作环境 | 温度：-40℃~+80℃, 相对湿度：90％（25℃） |  |  |  |

注：NPE模块配合FB模块不单独使用，Uc=255V、冲击电流limp(8/20μs)=40-160KA、Up≤1.5-2.0KV。FA系列为间隙式电涌保护器

| 五 安装方法及注意事项： 模块组合数量 | 4 | 3＋1（NPE） | 3 | 2 | 1＋1（NPE） | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸(MM) | 144×92×69 | 144×92×69 | 108×92×61 | 72×92×61 | 72×92×61 | 36×92×61 |
| 供电系统适用范围 | 三相TN-S | 三相TT | 三相TN-C,IT | 单相TN-S | 单相TT |  |
| 保护模式 | L-PE,N-PE | L-N,N-PE | L-N,L-PE,N-PE | L-PE,N-PE | L-N,N-PE |  |

1）安装在低压主（分）配电柜或低压总开关柜内，并联在电源进线外，作为电源的第一级保护。

2） 电源连接导线用不小于10mm2的多股铜线，接地线用不小于16mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗。接地电阻：R≤4Ω

3） 模块结构防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。

4） 安装时必须断开电源，严禁带电操作，连接导线必须符合要求。

5） 安装完毕后将模块插入到位，检查工作是否正常。

6） 当模块故障显示窗口指示红色时，遥信端子输出告警信号，表示防雷器发生故障，应及时更换。

7）防雷器无须特别维护，只需定期检查其连接是否有松动，状态指示是否正常。