- 双螺杆泵如何进行日常维护与保养

- 本文来自：http://www.sttpump.com/blog

- 1、每日的维护和保养

- 1.1在停泵时检查齿轮箱（04）内的油位。若有必要，拆下注油螺塞（131），加油至油标（106）的中心处为止。

- 1.2听听是否有异常噪声与震动。

- 1.3在泵运转时检查泵是否有泄漏。

- 注意：对于机械密封，在大多数情况下，由于汽化导致从密封泄液孔处观察不到泄漏，但有时少量而又稳定的泄漏是允许的。

- 2、每周检查与保养

- 2.1对于已经停止工作一周以上的泵，应打开进、出口阀门，接通电动机电源，点动几次泵。

- 2.2检查进、出口管道上的阀门是否可以工作正常。

- 3、每季的维护与保养

- 3.1检查所有基础上的螺母和压紧装置的螺栓是否松动。

- 3.2安装规定每三月把齿轮箱的油更换一次。松开齿轮箱（04）的放泄螺塞（130），将齿轮油放掉。拧紧放泄螺塞，打开注油螺塞（131），注入清洁的轻油，清洗齿轮箱。清洗干净后打开放泄螺塞，放掉轻油，拧紧放泄螺塞，从注油螺塞口注入规定的齿轮油至油标（106）中间，拧紧注油螺塞。

- 4、每年的维护与保养

- 4.1检查联轴器的对中情况。

- 4.2对照泵和电机的铭牌的数值，检查泵的流量、压力和功率的情况。如果有必要，在压力和流量下降很多的情况下，则应对泵进行拆卸检修，更换维修已损坏的部件。当然如果泵的性能仍然令人满意，则无需拆泵维修。

- 5、润滑油系统油料更换时间

- 5.1轴承每月加入一次3#通用锂基润滑脂。

- 5.2齿轮箱新泵累计250小时更换美孚牌140或长城牌150车用齿轮油；连续运转每1000小时，更换一次上述相同的车用齿轮油。

- 5.3机械密封油：保证停机时油位在检视孔中心，日常视情况补充，油品牌号：ISO  VG22-150VG28(相当于20号机油)，每半年更换一次。

- 上海泰通泵阀