RHD-JYSG绝缘闪光装置使用说明

- JYSG概述

直流绝缘闪光装置包括直流绝缘继电器和闪光继电器.绝缘继电器监测直流母线绝缘,母

线绝缘下降时指示母线接地方向,发出警告信号,报警动作电阻可设定,用户在使用时根据自身需要选择设置,灵活方便.闪光继电器则可用于各类指示灯,闪光频率稳定.

- JYSG工作原理

绝缘继电器主要由平衡电阻和检测集成电路组成,当两侧直流母线对地电阻值相等时,没有漏电流流过检测电路,继电器不动作.当一侧绝缘电阻值下降时,便会有一漏电流流过检测电路,此时检测电路将这一漏电流与设定电阻值对应的电流比较,当大于设定值时推动继电器动作,发出报警信号,指示接地方向.闪光继电器采用集成电路和放大驱动,通过接入信号灯启动闪光继电器工作.

- JYSG主要技术参数

  - 电压等级:220V, 或110V

  - 闪光频率:60±3次/分钟

  - 绝缘继电器额定电流:0.5A

  - 闪光继电器额定电流:1.5A

  - 绝缘电阻值:分为三档,可通过拨码设定

- JYSG接口说明及安装尺寸

    - 1.   _|_    接机壳大地

    - 2.  COM   绝缘报警输出干节点公共端

    - 3.  NO    绝缘报警输出常开节点

    - 4.  NC    绝缘报警输出常闭节点

    - 5.         空

    - 6.  SM+   接闪母正

    - 7.  KM+   接控母正

    - 8.  KM-   接控母负

- JYSG使用说明

- 绝缘继电器功能

用户根据自己的需要来选择绝缘电阻值,阻值与拨码的关系如下:

1—ON  220V系统时阻值为15K,   110V系统时阻值为7.5K

2—ON  220V系统时阻值为20K,   110V系统时阻值为10K

3—ON  220V系统时阻值为30K,   110V系统时阻值为15K

4       内部引脚悬空

其中1,2,3号位拨码只能有一个拨到”ON”位置,否则会造成报警错误.

当直流正母线对地绝缘降低到设定的绝缘电阻值时,面板上的”正接地”红色指示灯亮,绝缘继电器动作.

当直流负母线对地绝缘降低到设定的绝缘电阻值时,面板上的”负接地”红色指示灯亮,绝缘继电器动作.

- 闪光继电器功能

SM+上接超过5mA以上的负载(一个以上指示灯),闪光继电器以1HZ的频率动作.

为了测试闪光继电器是否工作正常,可以按住面板上”闪光测试”键,绿灯以1HZ的频率闪烁表明闪光继电器工作正常.