电热式气化器操作与维护

一、运行操作

⒈前准备工作

◇ 蓄水，用导管将纯净水或软化水，自设备注水口注入气化器至液位计要求的标准水位；

◇ 加防锈剂，防锈剂浓度不得低于 300PPM；

◇ 接通主电源，检查电气盘电压是否正常；

◇ 温度升至设定的工作温度（ 60℃— 80℃ ）时按下列程序操作：

◇ 慢慢打开气化器进口的液相阀；

◇ 慢慢打开气相出口阀；

◇ 气化器进入正常运行状态。

◇ 运行正常后，将关闭的排污帆手柄卸下，以免误操作将气化器内循环水排掉，引起干烧，造成电热管故障。

⒉停气

短期停气：

◇ 切断电源，将气相出口阀关闭，检查气化器各部位状况；

◇ 水温冷却至室温后，关闭液相入口阀；

◇ 在低温的环境条件下（ 0℃ 以下），停气后为防止气化器冻裂，应在气化器内加入防冻液或将水全部放掉（重新开机时必须加水及防锈剂后方可启动）。

长期停气：

◇ 切断电源；

◇ 关闭气化器气相出口及液相入口阀；

◇ 打开气化器的排污阀，放掉气化器里残留的液化气，残液放净后，关闭排污阀；

◇ 在低温的环境条件下（ 0℃ 以下），停气后为防止气化器冻裂，应在气化器内加入防冻液或将水全部放掉（重新开机时必须加水及防锈剂后方可启动）。

◇ 长期不用须放水后充入 N2防腐。

二、维修与点检

⒈维修时的注意事项

◇ 维修作业时，若使用电源或有明火，严禁有液化气泄漏或液化气滞留，气化器内及配管中的液化气需用氮气进行置换；

◇ 配管需拆下时，应提前排放内部的气体；

◇ 进行电器维修或更换电气配件时，必须先切断电源；

◇ 维修后要做好气化器重新启动的各项准备工作。

⒉点检

（ 1）日常点检

◇ 检查水位计，水位需在标准水位处，见设备标注；

◇ 观察水温是否在正常工作范围内；

◇ 检查进液及出气口压力；

◇ 打开排污阀定期排出管内残液及污物；

◇ 确认气化器上各球阀开关是否正常（通常压力表、安全阀的球阀应为“开”，排污管、排水管的球阀应为“关”）；

◇ 确认电压和电流是否在指定的范围内。

（ 2）定期点检

◇ 一个月：检查电气盘内接线有无松动（检查前必须断电）；

◇ 半年：更换箱内的水（用纯净水），加防锈剂；

◇ 一年： 1）压力表年检；2）安全阀年检；3）电加热器三相阻值的均衡及绝缘检验；4）检查浮球；5）设备本体与电气盘接地电阻检验；6）电气连接绝缘检验；7）检查设备及连接处的气密；8）对承压部分进行压力实验（强度及气密实验）。

（ 3）两年期

除按一年期的内容进行检查之外，应根据运行状态更换部分易损件，全面检查设备及连接处的气密，对承压部分进行压力实验（强度及气密实验）。

三、注意事项

◇ 为延长气化器的使用寿命及减少故障，液化石油气的质量应符合 GB510028-93《城镇燃气设计规范》中的相应指标要求。