### 永久性PVC防静电地板施工规范

一、 施工流程：

1. 确认样品花色和厚度，一般机房使用600×600×2mm即可。

2. 丈量工地或依图计算材料所需用量，以便备料。

3. 分配发料至各施工现场。

4. 施工人员的安排。

5. 施工前注意事项（详见施工前备忘录)。

4. 铺贴导电铜带： 将导电铜带以横向、直向交叉的方式固定贴于地面上，正常地面情况下，导电铜带之间 隔距离约为2M（特殊场地另依实际现场调整之）。

5. 涂布导电胶水： 用抹刀将原厂指定之导电胶水均匀涂布于地面上，其使用量约为200~300g/㎡。

6. 铺贴地板： A. 铺贴前地板应于现场放置2天以上，使材料记忆性还原。 B. 涂布胶水后，观察地面所涂之胶水呈现半乾状态，并以手指触摸待其粘性适度发挥后始可铺贴。 C. 由基准线开始逐块向四周铺贴地板，铺贴时不需大力挤压需让地板紧密并对齐。 D. 铺贴适度温度约15℃~25℃为宜，不建议在＜10℃，＞32℃以上施工。

7. 整平： 地板铺贴完一个空间后，在胶水尚未完全干固前，须使用橡皮捶敲打地面，使贴上的地板更加平整。

二、 施工前地面要求：

A. 建议地面须以自流平水泥处理平整，确保地板铺设后不会出现凹凸 不平之小波浪，在任意的2M内不平整度应小于2.0mm。

B. 地面须达十分乾燥之程度始可铺贴地板，一般至少要求地坪表面全部呈白色，虽已成白色，但为安全起见应检测地面含水率小于3%

C. 地面不起砂，用铁锤轻敲地板，不得出现局部龟裂或感觉有空鼓现象。

三、施工前备忘录

施工前备忘录，在工程人员进场施工前堪查现场时所必须注意的事项，可能会
影响地板施工进度或品质之情况，有下列几点：
* 天花板是否已施工完成？
* 水电、空调是否已施工完成？
* 墙面油漆是否已施工完成？
* 门窗是否已施工完成？
* 地面是否潮湿未干？ 
* 地面是否不平整起沙？ 
* 重物搬运时是否妥善保护地材处理？
* 材料置放地点是否安全？进出料是否方便