DTG系列电压监测仪

目    录

一.适用范围………………………………………………………………………………………………………2
二.功能特点………………………………………………………………………………………………………2
三.数据采集………………………………………………………………………………………………………2
四.结构外观及接线………………………………………………………………………………………………3
五.型号规格………………………………………………………………………………………………………3
六.主要技术性能…………………………………………………………………………………………………4
七.仪表操作………………………………………………………………………………………………………4
八.上位机管理软件的运行环境…………………………………………………………………………………8
九.注意事项………………………………………………………………………………………………………6
十.质量保证………………………………………………………………………………………………………9

十一.订货须知……………………………………………………………………………………………………9

DTG系列电压监测仪

一.适用范围： DTG系列电压监测仪是一种高可靠、高稳定的数据测量和统计仪。以AT系列单片机为核心，可对电网电压信号进行连续测量，并对电压质量进行数据存储、统计、分析。是电力系统监测、考核电压质量的必备手段之一。 二.功能特点： ◆仪表正常使用时显示被测瞬时电压值及当前时刻。操作按键显示本日（本月）的电压合格率及合格时间、超上（下）限率及超上（下）限时间、最大（小）值及最大（小）值出现的时间、平均电压及运行总时间、停电时间、停电次数、失电时刻及上电时刻。 ◆满日、月自动将统计数据存入上日、上月存储单元中，同时完成初始化工作，开始新的一日、一月的统计。 ◆可存储或读出当月及前十二个月的电压统计数据、当月和上月内一日的电压统计数据及每一日24个整点电压。 ◆仪表设有测量自动校准功能，检表时，输入80%及120%系统标准电压，按使用说明书的要求进行操作，可重新精确校准仪表。 ◆输入密码，可对仪表运行时钟（年、月、日、时、分、秒），电压显示值（电压变比），上限设定值，下限设定值，仪表通讯地址，通讯波特率等进行修改。重新输入密码操作按键可将仪表所有数据清零。（也可通过计算机系统软件进行设置） ◆显示方式：数码管显示，大屏幕液晶汉显 ◆在抗干扰方面按电磁兼容要求，电路设计中分别采用分离、隔离、屏蔽及滤波等技术，最大地提高抗干扰能力。 ◆在防雷方面，采用开关电源，并在测量通道、通讯通道和电源进线分别采用防雷技术。 ◆能读取监测仪各类统计数据及设定值。 ◆能将计算机操作系统内的数据反传给电压监 ◆能查询监测仪当时的运行状态并对监测仪进行远程校时。 ◆可通过计算机一次设置后，实时或定时连续采集所有监测点数据并自动进库。 ◆可任意设定统计月统计起始日期，如本月20日至下月19日为一个统计月。 ◆可通过系统设定进行卫星对时。 ◆可通过仪表或后台设置，调整监测仪数据存储容量，1个月到2年的统计数据。 三、数据采集（抄表方式） 1、手工数据采集（人工抄表） 2、智能IC卡数据采集，读卡器读取数据，上传计算机，完成统计及报表打印功能。。 3、无线掌上电脑抄表，1km,3km范围内掌上电脑抄表，在计算机上直接 生成日、月、季、年电压统计报表和日整点电压曲线，可将数据转换为Excel电子表格。可就地读取数据并回传数据。 4、GSM网络短信通过中央通讯读写控制机（TXX）接收和发送各种监测数据。并在计算机上直接 生成日、月、季、年电压统计报表和日整点电压曲线，可将数据转换为Excel电子表格。 5、GPRS网络实时在线抄表，通过INTERNET网络直接读取统计数据，并在计算机上直接 生成日、月、季、年电压统计报表和日整点电压曲线，可将数据转换为Excel电子表格。

四．结构外观及接线

G 外形尺寸:228*145*74

安装尺寸：212.5(198.5)*13

接线方式：

五、型号规格

| 产品型号 | 抄表方式 | 显示方式 | 安装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-H | 手工抄表（普通型） | 数字显示 | 挂式 | 一路电压监测 |
| DT-P | 无线掌上电脑抄表 | 液晶显示 | 挂式 | 1km距离 |
| DT-S | GSM短信抄表 | 液晶显示 | 挂式 | 一路电压监测 |
| DT-G | GPRS网络抄表 | 液晶显示 | 挂式 | 一路电压监测 |

六.主要技术性能
1.测量方式：真有效值测量，直接显示被测电压的瞬时值。
2.统计对象：可变送为PT-100V的3KV以上高压电网电压或者220V市电和380V市电信号进行数据采集、储存、统计分析，以一次电压形式显示出来。
3.统计形式：以一分钟平均值方式进行统计，按键显示统计数据，仪表自动地按日、月方式分别分类统计。
4.主要技术指标
测量范围：Un±20%(Un为被测电压) (80-560V)
  电源电压：100V,220V,380V同时存在，根据系统电压额定值接入。
测量精确度：≤0.5%
统计精确度：≤0.02%
时钟精确度：≤±1S/24H
采样周期：1次/秒
功耗：≤3VA测量回路
        ≤5VA电源回路（带GSM或GPRS通讯）
数据内存容量：十二个月（可调整至1个月到两年）
停电数据保存时间：五年
环境温度：-20℃～60℃
相对湿度：40℃时20%～90%
大气压力：79.5KPa～106KPa
仪表重量：0.9kg
检测回路：一路，二路或三路
执行标准：DL500-92【电压监测仪订货技术条件】

七，仪表操作（液晶显示）

- 通电主界面

八．上位机管理软件的运行环境

要使用本系统必须满足如下要求

1．Intel586 及其以上的微处理器的微机，带有硬盘及软盘驱动器，鼠标。

2．需要64MB 以上内存容量。

3．VGA 以上的图形适配器。

4．Microsoft Windows9x/2000/xp 中文版或以上操作系统

九．注意事项

仪表设置时要严格按说明书的要求设置。

接线方式严格按照仪表壳体接线图接线（特别是380V系统，一定要打开连接片）

十．质量保证

本公司始终坚持“质量上乘，客户至上，服务一流”的宗旨，重视与每一家

客户的合作。凡在保修期18 个月内正常使用情况下有损坏的，全部免费维修或

更换。超过保修期亦实行优惠服务。

十一。订货须知

订货时请提供

1． 产品名称、型号、数量

2． 产品规格（100V 或220V 或380V）

3． 测量回路1 路或2 路或3 路

4． 读取电压监测仪数据，报表格式等

5． 技术协议