电动卷帘门的维修处理

一  设备简介

厂房进出车辆的大门采用的是电动卷帘门，由于其造型美观、功能齐全、控制方便、停电时也可手动操作，所以被大量使用。电动卷帘门主要由端板、卷轴、卷帘门电机、传动链条、导轨、卷门帘片、控制箱等部件组成。

二  常见的故障及处理方法

厂房卷帘门在主厂房建筑施工完毕后就投入使用，至今也有两年左右时间，由于部分大门进出车辆频繁，大门开关的频次较多，近期陆续的出现了一些问题，下面对我们在检修中遇到的一些常见故障做一汇总：

1、电动机不动或转速慢

此故障原因一般是线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。

处理方法：检查线路、并接通；更换烧损电机；更换按钮或重复按动几次；拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点，并调整微动开关位置；检查机械部分有无卡阻，若有则消除卡阻清理障碍物。

2、控制失效

故障发生的部位及原因：.继电器（接触器）触点粘死、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。

处理方法：更换继电器（接触器）；更换微动开关或触片；紧定滑块螺钉并使靠板复位；更换限位器传动齿轮；更换按钮。

3、手拉链不动

故障原因：环形链条堵住十字槽；棘爪无脱离棘轮；压链架卡死。

处理方法：理顺环形链条；调整棘爪与压链架相对位置；更换或润滑销轴。

4、电机振动或噪声较大

故障原因：刹车盘不平衡或断裂；刹车盘无紧固；轴承失油或失效；齿轮啮合不顺、失油或磨损严重；电机电流声或振动。

处理方法：更换刹车盘或重新调整平衡；紧固刹车盘螺母；更换轴承；修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换；检查电机，如电机坏损则更换。

三  电机安装及限位调试

1、电机更换安装

电动卷帘门的电机与卷筒芯轴之间是由传动链条来连接，电机地脚用螺钉固定在链轮支架板上。更换电机前，必须将卷帘门降至最低端或用支架将卷帘门撑住。这是因为一是卷帘门的制动是靠电机本体上的制动器来起作用，电机拆除后，卷帘门则没有制动而自动下滑；二是可以使传动链条放松，方便将链条取下。

更换电机的步骤：将电机接线做好标记然后拆除，将电机地脚螺丝拧松将传动链条摘下，最后将电机地脚螺丝拆除将电机取出；新电机安装顺序相反，但要注意，电机安装好后，其本体上的环形手拉链条应自然垂直向下，不得有卡阻现象。

2、限位调试

电机更换完毕后，检查线路、机械机构均无问题，卷帘门下方无障碍物，门下禁止通行，确认后开始试车调试限位。卷帘门的限位机构是安装在电机外壳上，称为限位螺套滑块式。试机前应先松开限位机构上的锁紧螺钉，然后用手拉动环形链条使门帘离地面1米左右，先试“上”、“停”、“下”按键，观察卷门升、停、降各功能是否灵敏可靠，若正常即可将门帘上升或下降到确定的位置，然后旋转限位螺套，调整碰至微动开关滚轮，听到“滴答”声后，拧紧锁紧螺钉。反复调试，使限位达到最佳位置时，再将锁紧螺钉用力旋紧即可。

四  结论

电动卷帘门在工序被大量采用，在这里对电动卷帘门的一般故障和电机的安装调试做一总结，希望能对今后的工作有所启发和帮助

深圳市江海卷闸门有限公司           手机：18603035110