热敏电阻是一种随温度改变阻值的传感器，按其特性可分为：正温度系数（ｐ型）热敏电阻和负温度系数（ｎ型）热敏电阻，ｐ型热敏电阻其阻值随温度的增高而增加，ｎ型热敏电阻随温度的增高阻值反而减小，在空调器中大多使用的是负温度系数热敏电阻。根据其在空调器的功能一般可分为：盘管热敏电阻、室温热敏电阻、除霜热敏电阻。 　　盘管热敏电阻，即检测蒸发器或冷凝器温度的传感器，一般为圆柱状外壳且多为金属材料。制冷时，其功能是防止内机冻结；制热时，其作用有防冷风功能和过负荷保护作用。制冷防冻结功能是制冷时当内机蒸发器温度在０℃以下持续５分钟左右时，压机和外风机将停止运行。制热防冷风功能是制热时当盘管传感器检测内机蒸发器温度在２３℃以下时，内机不送风；盘管温度在２３℃～３８℃时，机器微风运转；温度高于３８℃时，进入设定转速运行。过负荷保护是制热时当传感器检测内机盘管温度高于６７℃时，芯片接收信号后将外风机停止，若温度下降恢复正常，外风机同时恢复运转，若温度继续上升达到７２℃时，压机也将停止运转（上述温度控制值以海尔机型为例）。 　　室温热敏电阻（即检测环境温度），大多为圆锥状塑料材质外壳，其功能是当其检测到的室温达到设定温度时，控制压机停止工作。 　　除霜热敏电阻，其实质也是盘管热敏的一种，只是它的主要功能是制热时控制机器的除霜过程，附加功能是制冷时防过负荷运行。一般情况下，除霜热敏电阻可与盘管热敏电阻通用，而在有的机型中，没有除霜热敏电阻（如海尔ｋｆｒ－３２ｇｗ，飞歌ｋｆｒ－３２ｇｗ等），该机的除霜由内机的室温和管温热敏电阻共同完成。 　　由于热敏电阻是检测机器是否正常运行并将其信号反馈给芯片的传感器，当系统有故障时，能够自动报警；而当其本身发生质变时，也会引发系统停机，且故障现象也多种多样。 　　传感器故障举例 　［例１］ 海尔ｋｆｒ－１２０ｌｗ／ａ型柜机，开机显示故障代码“ｅ２”，根据故障代码表得知，“ｅ２”为室内热交换传感器故障。检测室内机盘管热敏电阻，测得其阻值随温度变化，且变化值正常，仔细检查发现内机主板上盘管传感器插排焊点松动，将焊点重新焊牢，试机正常。 　［例２］ 飞歌ｋｆｒ－３６ｇｗ制热时，外机工作但内机不送风，因为制热时内机有防冷风功能，若盘管未达到一定温度值，内风机不会工作。开机试运行，用手摸内机蒸发器温度很高，说明制冷系统无故障。测量内风机插排无２２０ｖ电压，断电后测电机绕组阻值正常，故障点在内风机电机控制部分及相关电路。将机器运转模式调至制冷开机运行，内风机工作正常，说明故障点在盘管热敏电阻及相关电路。测量盘管传感器，发现已变质，更换传感器试机，机器工作正常。 　［例３］ 金松ｋｆｒ－４８ｌｗ／ｍｄ９３８机器制冷一会即无冷气，但内机送风正常，运行一会又有冷气，反复循环，且触摸控制电路板时温度指示灯闪烁。经分析，这一般均为温度传感器短路或开路。检测室内机盘管热敏电阻，发现其连线已被老鼠咬断，将传感器线重新接好，试机机器正常。 　［例４］ 奥克斯ｋｆｒ－４２ｌｗ空调器机器面板灯仅温度指示灯和运行灯亮，任何键无作用。此故障为机器自动保护停机，一般为化霜热敏电阻短路。检测化霜传感器，其阻值仅为４０ω，更换化霜热敏电阻，机器正常。文章地址:http://www.2shoushichang.com/winfo/486.htm

本文来源于http://www.2shoushichang.com/ , 原文地址：http://www.2shoushichang.com/winfo/486.htm