技术参数列表

技术参数列表 检验项目名称; 分 类. 消防用内外涂环氧 复合钢管（红）; 供排水用内外涂环氧复合钢管（白）; 电力用内外涂塑 复合钢管（黑）; 给排水衬塑 复合钢管. 外观; 外观涂层平整光滑、无明显色差; 外表面光滑，不允许有划伤或裂纹等；内衬塑料管不允许有气泡、裂纹、凹陷、色泽不匀等. 涂层厚度; 涂层厚度完全符合规定标准; ——————. 针孔试验（1500V）; 电火花检测仪在1500V电压下检测，无电火花产生; ——————. 附着力试验（级）; 1~3级; ——————. 弯曲试验（公称口径 ≤50mm）; 复合钢管在弯曲过程中涂层与钢管之间没有发生脱落; 衬塑钢管经弯曲后，钢管与内衬层不发生离层、裂痕. 压扁试验(公称口径 ≥65mm); 在压扁至钢管外径的4/5后涂层和钢管之间没有发生脱落、断裂等现象; 衬塑钢管经压扁外径3/4后，钢管与内衬层之间无明显分离、裂痕. 冲击试验（1.5J冲击）; 在冲击后无裂纹、 开裂、剥离等现象。; ——————. 电气性能试验; ——————; ——————; 无击穿现象; ——————. 耐温度试验; 无隆起、起泡、爆裂、剥离、裂纹等现象。允许外观颜色变深或变暗现象存在。; ——————. 耐冷热循环试验; ——————; 衬塑层经过冷热循环试验后未发现有结合强度下降的现象. 耐化学腐蚀性试验 - 稀盐酸pH2.5～3.0 - 10%氯化钠加稀盐酸pH2.5～3.0 - 10%氯化钠水溶液 - 蒸馏水 - 5%氢氧化钠水溶液 - 同等质量的碳酸镁、碳酸钙饱和水溶液; 无脱色、隆起、软化、起泡、爆皮、开裂、剥离、附着力降低等现象。; ——————. 抗溶性泡沫灭火剂腐蚀试验; 无腐蚀现象、没有失重产生; ——————. 耐木垛火试验; 无脱落和开裂现象，允许有隆起现象。; ——————; ——————. 压力试验; 通过此项检测; 通过此项检测; ——————; 试样在试验压力3MPa，稳压时间不少于5s，钢管不发生渗漏现象. 抗真空性能试验; 通过此项检测; ——————. 卫生性能试验; ——————; 符合国家制定的生活饮用水标准 GB/T 17219; ——————; 符合国家制定的生活饮用水标准 GB/T 17219. 基材管规格尺寸及公差 低压流体输送用焊接钢管GB/T3091——2001. 公称通径; 外径; 普通钢管壁厚; 公称通径; 外径; 普通钢管壁厚; 钢管 供货长度 mm. mm; in; 公称 尺寸 mm; 允许 偏差; 公称 尺寸 mm; 壁厚 公差 %; mm; in; 公称 尺寸 mm; 允许 偏差; 公称 尺寸 mm; 壁厚 公差 %. 15; 1/2; 21.3; ±0.50; 2.75; ±12.5; 65; 2-1/2; 76.1; ±1%; 3.75; ±12.5; (+20) 6000 (-0.0). 20; 3/4; 26.9; 2.75; 80; 3; 88.9; 4.00. 25; 1; 33.7; 3.25; 100; 4; 114.3; 4.00. 32; 1-1/4; 42.4; 3.25; 125; 5; 139.7; 4.00. 40; 1-1/2; 48.3; 3.50; 150; 6; 165.0; 4.50. 50; 2; 60.3; ±1%; 3.50; 200; 8; 219.10; ±0.75%; 4.75.