建筑工程消防验收申报表

样表

申报单位 广州市荣瑞实业总公司   （盖章）

申报日期  2005年10月20日

(消防行政许可不收取任何费用、请注意业务受理回执公示事项)

广州市公安消防局

| 建设单位 | 广州市荣瑞实业总公司 | 联系人 | 张三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 文明中心大厦 | 电 话 | 38768888 |
| 建筑地点 | 天河区中山大道88号 | 使用性质 | 高级综合建筑 |
| 批准文号 | 此栏填写消防部门批准文号 |
| 土 建 情 况 | 建筑结构 | 框架 | 耐火等级 | 一级 | 建筑面积 | 86754m2 |
|  | 高 度 | 89m | 层 数 | 30层 | 防火间距 | 18m |
|  | 消防车道 | 有 ( 无□ | 防火分区 面 积 | 300m2 |
|  | 登高面情况 | 有( 无□ | 防烟分区 面 积 | 300m2 |
|  | 消防控制室位置 | 首层西北角 | 消防控制室面 积 | 30m2 |
|  | 单层最多人数 | 60人 | 疏散宽度 | 2.5m |
|  | 疏散楼梯（出口）数量 | 2个 | 消防电梯 数 量 | 1台 |
|  | 最大安全疏散距离 是否符合规范要求 | 是( 否□ | 消防电梯 速 度 | 2.5M/S |
|  | 防火门 | 型 号 | 数 量 | 生 产 厂 家 | 电缆井、 管道井封堵情况 |
|  |  | F185 | 75 | 广州防火门厂 |  |
|  | 防火卷帘 | 型 号 | 数 量 | 生 产 厂 家 | 每层封堵 |
|  |  | TS93 | 10 | 广州防火门厂 |  |
|  | 危险品 储 存 | 小量汽油柴油危险品仓 | 工艺流程 |  |
| 自 验 意 见 | 设 计 单 位 | 符合设计要求，同意验收。 负责人签名：张三 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
|  | 施 工 单 位 | 各项指标达到要求，同意验收。 负责人签名：李四 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |

| 自 验 意 见 | 监 理 单 位 | 各项指标达到要求，同意验收。 负责人签名：王五 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 建 设 单 位 | 按消防部门批文要求进行施工，同意验收。 负责人签名：杨六 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
| 土建验收情况 | 验 收 意 见 | 此栏由消防部门填写 | 公安消防监督机构经办人签名 |  |
|  | 参加验收有关单位负责人 签名 | 广州市荣瑞实业总公司 方小东 2005年10月27日 广州市建筑设计院 陈明 2005年10月27日 台山市第九建筑公司 杨为临 2005年10月27日 |
| 消防设施 | 室 内 外 消 火 栓 系 统 | 进水管数量 | 2个 | 室内消防用水量 | 90L/s |
|  |  | 进水管直径 | 150mm | 室外消防用水量 | 120L/s |
|  |  | 消防储水量 | 100m3 | 室外消火栓管径 | 150mm |
|  |  | 室内消火栓间距 | 18米 | 室内消火栓数量 | 60个 |
|  |  | 室外消火栓间距 | 30米 | 室外消火栓数量 | 4个 |
|  |  | 消防立管直径 | 100mm | 配套消防卷盘 | 60个 |
|  |  | 消防水泵 | 型 号 | 4BL87－51X | 扬 程 | 15M |
|  |  |  | 功 率 | 18kw | 流 量 | 80L/s |
|  |  |  | 台 数 | 4台 | 生产厂家 | 广州水泵厂 |
|  | 系统类型 | 1、喷水灭火；2、喷雾水灭火；3、喷雾水冷却 | 1 |

| 消 防 设 施 | 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | 喷洒类型 | 1、干式；2、湿式；3、预作用；4、开式 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系 统 设置部位 | 餐厅、走道、地下车库 |
|  |  | 系 统 保护面积 | 4500 m2 |
|  |  | 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 喷 洒 头 | F．系统 | 美国可靠牌 | 1200 |
|  |  | 报警控制阀 | RELISBLE | 美国可靠牌 | 3 |
|  |  | 水流指示器 | WFD系列 |  | 5 |
|  |  | 压力开关 | EP91D－2 | 广州SYSTER WERTG | 3 |
|  |  | 气压水罐 |  |  |  |
|  |  | 水泵接合器 | JPA08 | 广州水泵厂 | 2 |
|  |  | 水 泵 |  | 广州水泵厂 | 2 |
|  |  | 稳 压 泵 | 25GDL4-11X3 | 广州水泵厂 | 1 |
|  |  | 设计流量 | 20L/S | 水泵类型 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 |
|  |  | 设计压力 | 91公斤 | 供 水 泵 | 108 | 91 | 18 |
|  |  | 总用水量 | 150 | 稳 压 泵 | 1.1升秒 | 91 | 18 |
|  | 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 系统形式 | 1、区域报警；2、集中报警；3、控制中心报警 | 3 |
|  |  | 设置部位 | 客房、舞台、卡拉OK房、办公室 |
|  |  | 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 集中报警器 | GPF-20L | 日本日探厂 | 1 |
|  |  | 区域报警器 | 2PDO-SL | 日本日探厂 | 4 |
|  |  | 感烟探测器 | CLC-LS | 日本日探厂 | 800 |
|  |  | 感温探测器 | ICD-70-HLS | 日本日探厂 | 600 |
|  |  | 应急广播 |  |  |  |
|  |  | 手动按钮 和其他 | IMH2 | 日本日探厂 | 5 |

| 消 防 设 施 | 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 手动报警按钮间距 | <30m | 供电等级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防用电线路保护方式 | 金属套管 | 用电总负荷 | 6500KVA |
|  |  | 备用电源情况 | 发电机600KW一台 | 消防用电总负荷 | 120KVA |
|  |  | 应有控制功能数 | 实有控制功能数 | 缺何种控制功能 |
|  |  | 声、光、手动 | 声、自动 | 光、手动 |
|  |  | 应急照明与安全疏散诱导系统 | 疏散照明、二路电影应急照明，完全停电保持30分钟以上 |
|  | 防烟排烟系统 | 部位 | 防烟楼梯间 | 前室及 合用前室 | 走道 | 房间 | 自然排烟口 位 置 | 窗 |
|  |  | 方式 | 4 | 4 | 2 | 1 | 自然排烟口面积 |
|  |  | 1、自然排烟；2、机械排烟；3、通风兼排烟；4、正压送风 | 4m2 |
|  |  | 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 防 烟 阀 | FFH3-V1 | 深圳贵庭冷制品工程公司 | 15 |
|  |  | 排 烟 阀 | DVHI-V | 深圳贵庭冷制品工程公司 | 每层一个 |
|  |  | 送 风 机 | CRY-ST | 深圳贵庭冷制品工程公司 | 2 |
|  |  | 排 烟 机 | CYS-D | 深圳贵庭冷制品工程公司 | 3 |
|  |  | 机械防烟送风量 | 41000M3/H | 机械排烟排烟量 | 108000M3/H |
|  |  | 其他通风空调设备情况 | 中央空调 |
|  | 气 体 灭 火 | 1、卤代烷；2、氮气；3、二氧化碳；4、其它 | 1 | 系统形式 1、全充满；2、局部应用 | 1 | 保护容积 m3 |
|  |  | 设置部位 | 发电机房 | 148 |
|  |  | 产品名称 | 产 品 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 喷 头 | SW-1型SS-1 | 永红阀门厂 | 20 |
|  |  | 瓶 头 阀 | 2P－1，FP-1 | 永红阀门厂 | 8 |

| 消 防 设 施 | 气 体 灭 火 | 产品名称 | 产 品 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分 配 阀 | PAMG0261DN25 | 美国PAM-MAL | 2 |
|  |  | 远程启动装置 | 29-3200-280 | 美国PAM-MAL | 1 |
|  |  | 联动开启装置 | PAM 61041 | 美国PAM-MAL | 2 |
|  |  | 手动开启装置 | PAM 61033 | 美国PAM-MAL | 1 |
|  |  | 紧急制动 | PAM 62105 | 美国PAM-MAL | 1 |
|  |  | 储 罐 | 180升/每瓶 | 美国PAM-MAL | 6 |
| 其他灭火设备 | 系 统 设置部位 | 储油间 |
|  | 系统名称 | 系统类型 | 系统启动 方式 | 用量或储量 | 工作压力 | 生产厂家 |
|  | 泡 沫 灭火系统 | 抗溶性 氟蛋白 高倍√ 低倍 | 半固定 移动 固定√ | 80 公斤 | 供给强度 | 广州消防器材厂 |
|  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 干 粉 灭火系统 | 磷酸二氢氨 碳酸氢钠√ 碳酸氢钾 尿素 | 半自动 自动√ 手动 | 60 公斤 | 供给强度 | 广州消防器材厂 |
|  | 蒸 汽 灭火系统 | 全充满半固定√ 全充满固定 固定 |  | % | 供给强度 |  |
| 灭火器配置验收 | 火灾配置场所类别核实 | 1、A类；√2、B类；3、C类 |
|  | 危险等级核实 | 1、严重危险；2、中危险；√3、轻危险 |
|  | 选择类型 | 1、清水 | 2、酸碱 | 3、干粉 | 4、化学泡沫 | 5、二氧化碳 | 6、其他 |
|  | 数 量 |  | 180 | 100 | 150 | 200 |  |

| 自动消防 系统 工程 | 项目 | 调试情况 | 调试人员 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动喷水 灭火系统 | 喷淋头达到规定温度，水泵启动，加压启动动作正常，水管接口渗漏。 | 张海 |
|  | 防烟排烟 系统 | 防烟、排烟、送风机械安装牢固、运动正常，达到设计要求。 | 张海 |
|  | 火灾自动 报警系统 （含联动控制） | 烟道测试器经用烟测试灵敏，能与火灾自动报警系统联动，报警铃声效果号。 | 黄红 |
|  | 其他 灭火系统 | 室内外消火栓配置齐全，水管径满足供水流量和射程要求，水池储水水量足。 | 黄红 |
|  | 进口产品 复检情况 | 经有关部门检测，有合格地认可证书 | 张海 |
| 自 验 意 见 | 设 计 单 位 | 喷淋头、烟感探测按设计要求安装，达到保护范围。 质量、灵敏度等经调试效果良好。 负责人签名：陈主洲 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
|  | 施 工 单 位 | 喷淋、烟感系统按设计要求安装牢固，经反复测试效果良好、运行正常。 其它消防设备也符合设计要求。 负责人签名：周光 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
|  | 监 理 单 位 | 喷淋、烟感系统按设计要求安装牢固，经反复测试效果良好、运行正常。 其它消防设备也符合设计要求。 负责人签名：方岭 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
|  | 建 设 单 位 | 能根据消防部门批文要求进行施工，经反复调试、运行正常。 产品质量安装良好。 负责人签名：李文明 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |

| 消防系统工程 | 验 收 意 见 | 此栏由公安消防部门填写 | 公安消防监督机构经办人签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参加验收有关单位负责人 签名 | 设计单位： 负责人签名： 施工单位： 负责人签名： 监理单位： 负责人签名： 建设单位： 负责人签名： |
| 建筑内部装修工程 | 装修部位 | 装修面积m2 | 装修材料 | 防火保护措施 |
|  | 顶 棚 装修材料 | 760 | 轻钢龙骨、石膏板 |  |
|  | 墙 面 装修材料 | 1070 | 难燃夹板 |  |
|  | 地 面 装修材料 | 656785 | 地砖 | 喷阻燃剂处理 |
|  | 房 间 隔断材料 | 768873 | 埃特板 |  |
|  | 固 定 家 具 | 180 | 夹板 | 涂防火漆 |
|  | 装 饰 织 物 | 1368 | 窗帘、台布 |  |
|  | 其 他 装修材料 |  |  |  |
|  | 其 他 电器设备 情 况 | 有疏散指示标志 |

| 自验意见 | 设 计 单 位 | 按装修要求设计，装修质量达到标准、同意验收。 负责人签名：何江 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 施 工 单 位 | 按装修要求设计，装修质量达到标准、同意验收。 负责人签名：何江 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
|  | 监 理 单 位 | 按装修要求设计，装修质量达到标准、同意验收。 负责人签名：玉灵 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
|  | 建 设 单 位 | 能按消防部门批文要求进行施工，符合要求，同意验收。 负责人签名：李文明 单位盖章： 2005年 10 月 15 日 |
| 建 筑 内 部 装 修 工 程 验 收 情 况 | 验 收 意 见 | 此栏由公安消防部门填写 | 公安消防监督机构经办人签名 |  |
|  | 参加验收有关单位负责人 签名 | 设计单位： 负责人签名： 施工单位： 负责人签名： 监理单位： 负责人签名： 建设单位： 负责人签名： |
| 备 注 |  |