# 第一部分

# 第一章   简   介

永固环氧树脂正不断而广泛应用于工业建筑中，它弥补了传统材料（水泥、耐酸砖、大理石等）根本不能解决的问题。基于它良好的粘附性、机械性能及优秀的耐化学药品性，使其被得以广泛应用，如地面涂装、防潮材料、建筑粘接、浇注材料等等。

对于工业建筑中即将使用的这些产品，我们可以安排有关的工程技术人员提供给每位客户一些建设性的意见。

永固环氧地坪不仅具有高的耐磨硬度，还具有防滑、无接缝、不起尘及易清洁的特点，更具卓越的装饰效果。另外，它固化时间短，收缩率很低，与地面的粘接良好，耐化学药品性、耐水性及具有抗高压、抗弯强度。所有这些因素加之价格经济，使永固环氧地坪为客户提供了优质的服务，尤其在具有耐磨性要求的行业中。典型应用如下：

饮料及食品加工业；  纺织厂、造纸厂；        手表业及光学工业；

精密工程操作间；    导电，静电防止地床；    印刷及相关行业；

电子、电气工业；    GMP药厂、化学工厂；  铸造及五金加工厂；

也适用于贮藏室、修车厂、飞机停机棚、重负荷运送车道等场合。

## 第二章  永固环氧地坪的特性

不同类的混合体系与不同类与数量的填料可组合成不同特性的永固环氧地坪材料，而且，如在耐化学药品性及机械强度方面有特殊要求的地面，可选用特定配比的混合材料来施工。

环氧地坪除了一般的特性外，还有如下良好性能：

--- 防尘易洁、防水、防漏、维修率低

--- 各种可能的装饰效果（颜色可根据色板选择）

--- 良好的耐磨性

--- 无收缩接缝，不滋生细菌

--- 添加适当耐磨填料可加强防滑功能

--- 良好的耐化学药品性，特别对于如下物质：油脂、酸碱物品、溶剂、家用化学品、工业清洁剂

环氧砂浆地坪和水泥砂浆地坪的机械强度加以比较，结果如下表：

| 区分 项次 | 树脂砂浆 | 水泥砂浆 |
| --- | --- | --- |
| 比重（103kg/m3） | 2.0-2.2 | 2.4 |
| 压缩强度（kg/cm2） | 600-1500 | 200-250 |
| 引张强度（kg/cm2） | 500-800 | 25-30 |
| 弯曲强度（kg/cm2） | 300-1200 | 40-60 |
| 弹性系数（104kg/cm） | 3.0 | 20-23 |
| 热膨胀系数（10-5） | 4.5-6.5 | --- |
| 热变形温度（℃） | 50-150 | --- |
| 硬度（Shore D） | 80-85 | --- |
| 磨耗损失（g） | 0.5-1.5 | 5-6 |

- 表列树脂砂浆数据，因硬化剂种类，填充骨料，养护时间之不同，故范围值较大，应用时可根据需求加以取舍。

除以上所列优点外，在抗弯强度方面，环氧地坪更具有其他优点，如上面提到的耐化学药品性，另外，其对地面的粘着强度也非常好。

当您计划铺设新地坪时，永固公司及相关的网络工程公司的技术人员会给您提供最优的、适合您的环氧地坪材料及施工方案。

- 铺设工业用地坪之前应考虑的因素

为了能尽可能准确、快速地选择较适合的永固环氧地坪材料，使原地板设计在强度、表面涂刷、平坦性等方面最优，我们必须从以下几个关键因素考虑：

- 机械压力：

a）静电干扰负荷；           b）动力负荷。

2．路面要求类型：

a）人行道：橡胶鞋、钉鞋等； b）车行道：车轮类型（金属、橡胶）

c）冲击强度：工具坠落压力等。

3．铺设地板是在室内或是室外：

4．对温度变化的要求及地板是否有膨胀接缝处：

a）普通室温；   b）温度变化幅度大；   c）局部区域的高低要求。

5．化学侵蚀：

a）化学品类型； b）高浓度化学品；     c）湿度。

6．耐化学药品接触时间要求：

a）短时的；     b）间断性；           c）长期性。

7．清洁方式要求：

a）打扫；       b）刮擦；    				c）用水压、蒸汽等

d）其它方式。

8．清洁地坪的间隔时间：

9．安全性要求：

a）防滑性；     b）火星飞溅时的安全性； c）其它因素。

10．表面要求：

a）纯工业地坪； b）美观性表面；         c）其它要求。

11．铺设地坪的预算费用。

第四章     原地板的修补

如果原地板本身条件很好，则会获得永固环氧地坪固有的高耐机械压力和良好的耐化学药品性。那些被磨损的地面如要做环氧地坪的话，应用特殊的工法，施工前一定要先修补被损坏的区域。

收缩裂纹

如果水泥或砂浆中的水分蒸发太快，则原应有张力未能达到既产生收缩力而导致收缩暴裂。这种裂纹通常有0.1-0.2 mm宽，并在表面形成一个交叉网，这些网在低温时易被发现，并可通过水浸湿表面后蒸发的时间，裂纹处比平整表面所需蒸发时间长来判定。这些裂纹经常被未做处理的厚的或薄的地坪覆盖。

温度变化引起的裂纹

这些由于温度变化引起的裂纹应用气锤凿开以便形成一个“V”形的沟（如图1），将此沟中松动的颗粒清除后，用有收缩性环氧树脂填平。如果该树脂有的填料比例太高，则最好在填平此沟前在沟边涂一层低粘度的环氧树脂（如图2），涂层渗进表面越深，则周围区域将固化得越好，并且流入树脂的化合物的粘着力也越好（如图3）。

图2 . 用低粘度环氧体系

底涂边缘            					 图3. 填加有伸缩性的环氧树脂

和涂装环氧树脂的V形沟

扩展连接                                               															  d   2mm  d

a

b

图4  扩展连接

a）环氧地坪     	b）水泥砂浆		 c）水泥		   	d）底漆

e）弹性连接填料	 	f）可耐缩材料（如：软Pavatex或硬泡沫）

在地板上扩展联接处一定不要被覆盖，地坪施工完后，这些结点处应用弹性交联添加剂注满，必须要与地坪本身具同样的耐化学药品性。

以Polysulphides、Silicone和聚氨脂等为基础的腻子组成了合适的高弹性联结填料。

第五章  环氧树脂在工业上的应用经验

- 化学工业

- 催化剂工业

湖北荆州沙市催化剂厂清洗槽的内壁受酸碱腐蚀比较严重，用环氧树脂涂料施涂。该保护涂层效果甚佳。

- 热稀释硫酸的混合槽

一个用以稀释硫酸溶液，容积为1500- 2000公升，且附有搅拌器的钢槽曾作过试涂层试验。其稀释硫酸的温度高达75℃，此混合槽经短期使用后，却由于严重的蚀损而需要予以修补，一般保护涂层对此全无效果。该混合槽的内表面采用了环氧树脂涂料，自此以后无需予任何维修。

- 纸浆槽

在以往数年中，众多用于搅拌纸浆的大混凝土纸浆槽（搅拌器转速：5.0-5.5r/m），其内表面都曾涂过保护层。其工作温度，因不同的工厂而不同，有的高达65℃。其三层涂层为：先涂一遍底漆，再涂两遍面漆。至今仍完好无损。如今，其检修期已达30个月。

- 食品工业

- 乳品厂

由于间歇使用酸碱清洗地面，众多乳品厂家应用耐酸砖以保护地面。但酸碱液从砖缝的渗透，使得耐酸砖并不能稳定的固定于地面上。

- 饮料厂

由于间歇使用酸碱清洗地面，众多饮品厂家之前采用水磨石或水泥地面。但酸碱液对地面腐蚀，使地面凹凸不平。太古可口可乐东莞饮品公司采用永固环氧镘平地面，使地面可防止腐蚀。

- 电子工业

- 激光刻录/切割车间

由于空中的尘埃率会影响产品成品率，众多激光刻录/切割车间环氧地面地面。珈伟公司采用环氧镘平地面，以防地面起尘。

- 医药/手术场所

- 药厂

由于空中的尘埃率会影响成品品质，一般先进的药厂都会选用环氧地面。深圳999药业采用永固环氧自流平地面，配合洁净工程，有效的提高了产品质量与企业自身形象。

- 手术室

由于空中的尘埃率直接影响诊疗效果，众多医院/手术室改用环氧地面。广州军区南方医院采用永固环氧自流平地面，配合洁净工程，有效的提高了手术室的卫生环境。

银川市永固环氧有限公司

TEL：0951-5061117，胡家权13995475738

广州市金永固新材料有限公司

地址：广州市黄埔区三多路94号

电话：020-82381150

传真：020-82399962

EMAIL：ygplant@21cn.com

# 第二部分

第一章   环氧树脂地坪标准种类、工法、特长及用途简述

第二章   防潮处理、素地配合条件及使用保养注意事项

第三章   环氧树脂地坪工法

- 薄涂法

- 工法简介

环氧树脂薄涂法是在水泥或砂浆地面上做一层环氧树脂漆涂装，以达到防尘不起砂，及美观的作用，厚度0.2 - 0.5mm，轻负荷用。

b) 特性

防尘易保养、防止水泥起砂、施工简便、光泽度低、经济。

- 用途

工厂厂房、仓库、走道、旧Epoxy 地面维护。

- 物性

铅笔硬度       H

密著性试验     100/100

耐屈曲性       2mm 无异常

耐冲击性       无异常

耐磨性         300mg以下，磨耗轮CS-17，500g，100转

- 施工方法

- 基材整理：用研磨工具将素地之杂质研磨清除，并将混凝土表面粗糙化后，用工业用吸尘器将尘完全清洁干净。表面须平整，坚固且经充分干燥。表面之油脂、浮土等须充分清除。

- 底涂涂布：将底涂Yglue®-8280按比例均匀混合后，用滚轮均匀涂布于素地上，约4-8小时后，可进行面涂施工。检视底涂涂布情况，如有被基材完全吸收之情况可重覆涂布。

- 补土：基材之大小裂缝、地面之裂损处可用环氧树脂批土批覆，使地面完整平滑，方可施工面涂。

- 面涂：将面涂Yglue®-8490A/B剂按配比均匀混合，用滚轮涂布，涂布时采用“十” 字交叉法令涂料均匀分布。采用无气式喷涂及刷涂亦可，第一面涂完成干燥后，同法施工第二次面涂，48小时后人员方可进入，七天后重机械方可进入。

- 注意事项：

1．材料应置于室内，避免风吹雨打，若不得已置于室外时，应堆放整齐于栈板上，并用胶布盖妥，避免进水，且不可长期放置。

2．材料堆放位置应严禁烟火，必须严谨。

- 施工期间现场之各项管制。

- 某些型号的材料，储存时会有软沉淀产生，请先搅拌均匀后使用，

5．主剂、硬化剂需按比例秤取，并确实搅拌均匀。

6．湿度在85% 以上.温度5℃以下，避免施工。

- 保养

- 平日以柔软扫帚清扫地面，或用抹布擦拭干净，每月定期使用亮光蜡保养。

- 地板溅溢到酸、碱等药剂时，应立即用水清洗。

- 万一地板受到损伤，可尽快作该部分之修补。

混凝土素地

第二次面涂

第一次面涂

底   涂

二. 止滑法

- 简介:环氧树脂砂浆配合撒布石英砂骨材之工法，厚度3mm以上，具优秀止滑性，适合潮湿作业区。

- 特性: 高止滑系数、高耐磨耗性、不起砂、优异的耐水性。

- 用途: 食品厂、厨房、无颠簸止滑车道、停车场、需止滑处理之场所

- 物性: 抗压降伏强度		930 kgf/cm2   	JIS   K6911

抗拉强度			440 kgf/cm2       	JIS   K6911

抗曲强度			650 kgf/cm2       	JIS   K6911

接着强度			25 建研式   		(水泥面断裂)

热变形温度		49℃ 				ASTM	D648

荷重				18.6 kgf/cm2

- 基材要求:

- 地下室地面或无地下室之一楼地面，于水泥灌浆施工前应铺设防水胶布(PE或PVC)。

- 水泥砂浆粉光之比例应确定(水泥:河砂:水=1:3:0.5)，其中水切勿过多以免造成翻沫(Laitance)，最好于混凝土完成三至四天内粉光，以确保接着效果。

- 粉光时不可将水泥粉撒在水泥砂浆上，否则会因表面太致密及坚硬,影响接着力。

- 水泥砂浆粉光层厚度至少要50mm以上，且力求平坦，高低差在1 mm以下，经28天以上之养生及充分干燥，强度须达3000psi以上。

- 含水率在10% 以下，方可铺设环氧树脂地坪材料。

- 施工方法:

- 基材整理：用研磨工具将素地之杂质研磨清除，并将混凝土表面粗糙化后，用工业用吸尘器将灰尘完全清洁干净。

- 底涂涂布：将底涂Yglue®-8280A/B剂按比例均匀混合后，用滚轮均匀涂布于素地上，约4-8小时后可进行中涂施工。检视底涂涂布情况，如有被基材完全吸收之情况可重覆涂。

- 中涂铺设：将中涂Yglue®-8380A/B剂按配比均匀混合后，加入6号石英砂搅均匀，用锯齿镘刀均匀铺设于底涂上，由另一人以撒砂方式，将石英砂均匀撒于中涂层，直到撒满为止。

- 中涂整理：中涂硬化12小时后，将表面多余的砂扫除，开始面涂层施工。

- 面涂铺设：将面涂Yglue®-8480A/B按配比均匀混合后，用滚轮均匀滚涂于中涂之上。待48小时后，人员方可进入；七天后，重机械方可进入。

- 注意事项：

1．材料应置于室内，避免风吹雨打，若不得已置于室外时，应堆放整齐于栈板上，并以胶布盖妥，避免进水，且不可长期放置。

2．材料堆放位置应严禁烟火。

3．施工期间现场之各项管制必须严谨。

4．某些型号的材料，储存时会有软沉淀产生，请先搅拌均匀后使用。

5．主剂、硬化剂需按比例秤取，并确实搅拌均匀。

- 湿度在85% 以上，温度5℃以下，避免施工。

- 保养

1．平日以柔软扫帚清扫地面，或用抹布擦拭干净，每月定期使用亮光蜡保养。

- 地板溅溢到酸，碱等药剂时，应立即用水清洗。

- 万一地板受到损伤，可尽作该部分之修补。

混凝土素地

止滑面涂

砂浆中涂

底    涂

三. 抗静电床材

- 简介: 抗静电(导电、抗爆)床材最主要目的为有效消除地坪所产生之静电，避免对精密仪器造成伤害或引起尘爆。

- 特性: 防静电效果长久不变，容易清理.防尘，良好的导电性，不产生静电火花。

- 用途: 薄涂法: 电子机器、半导体、医药品、印刷品等的仓库或轻作业场所，电脑室的通道。

自平流展法: 电子机器、精密光学、半导体等之地坪、电脑室、手术室。

d)物性:

实验项目			单位		薄涂法			自平流展法  实验方法

体积固有抵抗		Ω-CM		6.3*103		1.2*104     惠斯登电桥法

泄漏抵抗			Ω			108以下 		108以			静电气安全指针

带电压				KV			0.01-0.1		0.01-0.01		徘徊法

耐磨耗性			mg			63				80				JIS  K-5400

止滑系数			Dry			0.41			0.35			JIS   A-1407

硬度				H (铅笔硬度)B    80			JIS K-7215(SHORE D)

接着强度       Kgf/cm2       100/100		20				(克班目剥离)

- 基材要求:

1．地下室地面或无地下室之一楼地面，于水泥灌浆施工前应铺设防水胶布(PE或PVC)。

2．水泥砂浆粉光之比例应确实要求(水泥:河砂:水=1:3:0.5),其中水切勿过多以免造成翻沫(Laitance)，最好于混凝土完成三至四天内粉光，以确保接着效果。

3．粉光时不可将水泥粉撒在水泥砂浆上，否则会因表面太致密及坚硬,影响接着力。

4．水泥砂浆粉光层厚度至少要50mm以上,且力求平坦,高低差在1 mm以下,经28天以上之养护及充分干燥，强度须达3000psi以上。

5．含水率在10% 以下，方可铺设环氧树脂地坪材料。

- 施工方法:

薄涂法

1．基材整理：用研磨工具将素地之杂质研磨清除，并将混凝土表面粗糙化后，用工业用吸尘器将灰尘完全清洁干净。

- 底涂涂布：将底涂Yglue®-8280A/BA/B按比例均匀混合后，用滚轮均匀涂布于基材上，约4-8小时后可进行中涂施工。

- 中涂铺设：将中涂Yglue®-8380A/B按比均匀混合后，加入6号石英砂搅均匀，用具齿镘刀均匀铺设于底涂上，约12小时后可进行导电底涂施工。

- 导电底涂：将导电底涂Yglue®-8284A/B剂按比例均匀混合后，用滚轮采用“十”字交叉方式施工。

- 导电中涂：将导电中涂Yglue®-8384A/B剂按比例均匀混合后，用滚轮采用“十”字交叉方式施工。

- 导电面涂：将导电面涂Yglue®-8484A/B剂按比例均匀混合后，用滚轮采用“十”字交叉方式施工。

- 导电盘按实际状况建议安装数量及安装位置。

自平流展法

1．基材整理：用研磨工具将素地之杂质研磨清除，并将混凝土表面粗糙化后，用工业用吸尘器将灰尘完全清洁干净。

2．底涂涂布：将底涂Yglue®-8280A/B按比例均匀混合后，用滚轮均匀涂布于基材上，约4-8小时后,方可进行中涂施工。

3．中涂铺设：将中涂Yglue®-8380A/B剂按比均匀混合后，加入6号石英砂搅拌均匀，用具齿镘刀均匀铺设于底涂上，约12小时后，方可进行导电底涂施工。

4．导电底涂：将导电底涂Yglue®-8284A/B剂按比例均匀混合后，用滚轮采用“十”字交叉方式施工。

5．导电面涂：将导电面涂Yglue®-8484A/B剂按比例均匀混合后，用镘刀施工，约48小时后人员方可进入，七天后重机械方可进入。

- 导电盘按实际状况建议安装数量及安装位置。

- 注意事项

1．材料应置于室内,避免风吹雨打，若不得已置于室外时，应堆放整齐于栈板上，并用胶布盖妥，避免进水，且不可长期放置。

2．材料堆放位置应严禁烟火。

3．施工期间现场之各项管制必须严谨。

4．某些型号的材料，储存时会有软沉淀产生，请先搅拌均匀后使用。

5．主剂、硬化剂需按比例称取，并确实搅拌均匀。

6．湿度在85% 以上，温度5℃以下，避免施工。

- 在密闭空间施工时，请注意空气流通。

- 保养

1．平日以柔软扫帚清扫地面，或用抹布擦拭干净，每月定期使用亮光蜡保养。

2．地板溅溢到酸、碱等药品时，应立即用水清洗。

3．万一地板受到损伤，可尽快作该部分之修补。

银川市永固环氧有限公司

TEL：0951-5061117

手机：13995475738胡先生

13995477538许小姐

广州市金永固新材料有限公司

地址：广州市黄埔区三多路94号

邮编：510700

电话：020-82381150

传真：020-82399962

联系人：胡红兵

手机：13802737166

EMAIL：epotex@21cn.com

http://www.kingyork.com