空气呼吸器的使用方法

A.空气呼吸器使用前的检查
1  检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好，和供给阀的连接是否牢固。全面罩的个部位要清洁，不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染，镜片要擦拭干净。
2  供给阀的动作是否灵活，与中压导管的连接是否牢固。
3  气源压力表能否正常指示压力。
4  检查背具是否完好无损，左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。
5  气瓶组件的固定是否牢固，气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。
6  打开瓶头阀，随着管路、减压系统中压力的上升，会听到气源余压报警器发出的短促声音；瓶头阀完全打开后，检查气瓶内的压力应在28 Mpa～30 Mpa范围内。
7  检查整机的气密性，打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀，观察压力表的示值5min内的压力下降不超过4 Mpa。
8  检查全面罩和供给阀的匹配情况，关闭供给阀的进气阀门，佩戴好全面罩吸气，供给阀的进气阀门应自动开启。
9  根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时，每月应对上述项目检查一次。

B.空气呼吸器的佩戴方法
1.佩戴空气呼吸器时，先将快速接头拔开（以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩），然后将空气呼吸器背在人身体后（瓶头阀在下方），根据身材调节好肩带、腰带，以合身牢靠、舒适为宜。
2.连接好快速接头并锁紧，将全面罩置于胸前，以便随时佩戴。
3.将供给阀的进气阀门置于关闭状态，打开瓶头阀，观察压力表示值，以估计使用时间。
4.佩戴好全面罩（可不用系带）进行2～3次的深呼吸，感觉舒畅，屏气或呼气时供给阀应停止供气，无“丝丝”的响声。一切正常后，将全面罩系带收紧，使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。在佩戴全面罩时，系带不要收的过紧，面部感觉舒适，无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后，此时深吸一口气，供给阀的进气阀门应自动开启。
5.空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开，将消防头盔和全面罩分离，从头上摘下全面罩，同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下，关闭瓶头阀。
注意：a.一旦听到报警声，应准备结束在危险区工作，并尽快离开危险区。b.压力表固定在空气呼吸器的肩带处，随时可以观察压力表示值来判断气瓶内的剩余空气。c. 拔开快速接头要等瓶头阀关闭后，管路的剩余空气释放完，再拔开快速接头。

C.使用后的处理
空气呼吸器使用完后应及时恢复使用前的战斗准备状态，并做以下工作：
1  卸下全面罩，用中性或弱碱性消毒液洗涤全面罩的口鼻罩及人的面部、额头接触的部位，擦洗呼气阀片；最后用清水擦洗。洗净的部位应自然干燥。
2  卸下背具上的空气瓶，擦净装具上的油雾、灰尘，并检查有无损坏的部位。
3  对空气瓶充气。
4  将充气的空气瓶，接到减压器上并固定在背具上。
5  按使用前准备工作要求，对空气呼吸器进行检查。
6  空气瓶的充气方法及注意事项
（1）关闭瓶头阀，将空气瓶组件从背具上卸下来。
（2）将气瓶组连接在空气压缩机的输出接口上。注意目检空气瓶的净水压日期、有无深的刻痕、切口及瓶头阀有无损伤，如发现损伤，应及时修理，测试合格后才能使用。
（3   打开瓶头阀旋钮，按下空气压缩机电源开关充气至30 Mpa。
（4）待空气瓶自然冷却后再充气至30 Mpa。注意不要对气瓶组过分加压。
（5）关闭瓶头阀，放空充气管路的剩余空气，然后从充气装置上取下气瓶组。
（6）将气瓶组装到背具上或另外存放备用。

D.空气呼吸器的检查和维护
1  日常常规检查和维修
1.1 整机气密性检查
关闭空气呼吸器供给阀的进气阀门，开启瓶头阀，2min后再关闭瓶头阀，压力表在瓶头阀关闭后5min内的下降值应不大于4 Mpa。如果5min内的压力下降值大于4 Mpa，应分别对各个部件和连接处进行气密性检查。 
1.2 报警器的报警压力
    打开气瓶瓶头阀，待压力表指示值上升至7 Mpa以上时关闭瓶头阀，观察压力表下降情况至报警开始，报警起始压力应在4 Mpa～
6 Mpa之间。如果报警起始压力超出了这一范
围，应卸下报警器，检查各个部件是否完好，如损坏应更换新的部件。
1.3 供给阀和全面罩的匹配检查
关闭供给阀的进气阀门，佩戴好全面罩后，打开瓶头