四通换向阀的结构与工作原理. n& z5 m1 Y6 N

1、四通换向阀的构成# r" m. n6 E, E. T

       四通换向阀主要由四通气动换向阀（主阀）、电磁换向阀（控制阀）及毛细管组成。主阀内由滑块、活塞组成活动阀芯，主阀阀体两端有通孔可使两端的毛细管与阀体内空间相连通，滑块两端分别固定有活塞，活塞两边的空间可通过活塞上的排气孔相通。控制阀由阀体和电磁线圈组成。阀体内有针型阀芯。主阀与控制阀之间有三根（或四根）毛细管相连，形成四通换向阀的整体。 4 A2 }" L* |7 a# {) F  f9 W) p/ c
' _$ J2 X9 h5 I1 W! l* e; s, \3 n3 r
2、四通换向阀的工作原理
 t2 _& `* \% y* g
       主阀的管口（4）连接于压缩机高压排气口，管口（2）连接于压缩机低压吸气口。（1）、（3）两个管口分别连接蒸发器的出气口和冷凝器的进气口。按图所示，（3）接冷凝器进气口，（1）接蒸发器出气口。+ K& h0 q8 H. j" s) _
       当电磁阀不通电时，系统工作于制冷状态，控制阀因弹簧1的作用，阀心移至左端，处于释放状态，此时毛细管E与C连通。因为E接在低压吸气管上，所以毛细管C及主阀内左端空间均为低压，高压气体由主阀管口4进入主阀，经活塞I的排气孔使主阀内的右端空间成为高压，推动主阀阀芯移至左端，管口2与管口1连通而管口4与管口3连通，系统形成制冷循环状态。（如图所示）
当电磁阀通电时，电磁力吸动控制阀阀芯向右移动，毛细管E与D相连。主阀内右端空间成为低压，高压气体经活塞II的排气孔进入主阀内左端空间，推动阀芯移向右端，管口2与管口3连通而管口4与管口1连通，蒸发器、冷凝器的功能对换，系统转换成制热循环状态。* h( N- s8 Q0 E9 V  U$ t
6 \+ Y8 f- W* @7 P) I* v. o) g
3、四通换向阀应用中的注意事项3 J0 y5 ^+ o5 }! `( O

       a）四通换向阀的各接口焊接应严密、可靠，避免出现假焊、虚焊等不良现象；
        b）四通换向阀不应出现与其它管路、部件碰撞、摩擦现象，以避免造成噪音及部件损坏等后果；
     c）四通换向阀线圈应固定牢固，避免出现松动现象，影响四通阀吸合的可靠性；" [  i" g9 R1 S
       d）四通换向阀在焊接时必须采取有效的降温措施，以防置在焊接过程中因高温引起阀芯变形，造成部件报废；
     e）使用中四通换向阀的四根管路应为2热2凉，如出现温差过小或无温差，说明四通换向阀高、低压已经串气，应及时更换四通换向阀