CQF型磁力泵故障及排除方法

参考资料来源于(www.hongtaijg.com)

| 故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 泵不出水 | 1、 水泵反转 2、 进水管漏气 3、 泵腔储水不足 4、 电压太高、启动时联轴器打滑 5、 吸程太高 6、没有灌水或泵内不足 7、叶轮受阻不转 8、底阀堵死或锈死 | 1、 调整电机旋转方向 2、 杜绝漏气 3、 增加储水量 4、 调整电压 5、 降低泵安装位置 6、 放净空气、灌满水 7、请先叶轮、泵壳、隔离套 8、清洗杜塞物和修理底阀 |
| 流量不足 | 1、 吸入管径大小或堵塞 2、 叶轮流道阻塞 3、 扬程过高 4、 转速不够、 5、叶轮磨损或腐蚀严重 6、扬程过高或吸程过高额定 7、吸入管路空气漏进 8、密封环严重磨损 | 1、 调换或清洗进水管 2、 清洗叶轮 3、 开大出水阀 4、 恢复额定转速 5、更换叶轮 6、降低扬程、降低泵的安装位置 7、拒绝漏气 8、更换密封环 |
| 扬程过低 | 1、 流量过大 2、 转速太低 | 1、 关小出水阀 2、 恢复额定转速 |
| 澡音太大 | 1、 泵轴严重磨损 2、 轴承严重磨损 3、 外磁钢或内磁钢与隔离套接触 4、 密封环与叶轮研磨 5、 泵没有固定好 | 1、 更换泵轴 2、 更换轴承 3、 拆除泵头重新组装 4、 更换止推环、密封环 5、 重新固定好 |
| 漏液 | 1、 Ｏ型密封圈损坏 | 1、 更换Ｏ型密封圈 |

技术沟通请联系汪旭东13865342070