家庭装修水电知识

一 材料要求

1.电线：

一般情况，照明1.5平方，空调挂机及插座2.5平方，柜机4.0平方，厨房和卫生间4.0平方，进户线10.0平方。

2.穿线管：阻燃PVC管。插座用SG20管，照明用SG16管。

3.插座：漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。

4.水管： PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，不会漏水。而且PPR管不会结垢。PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。

一.电线管材

PVC管在火焰上烧烤离开后，自燃火能迅速熄灭，避免火焰蔓延，能在较长时间内有效保护线路，保证电器控制系统运行。能承受高压而不被击穿。有效避免漏、触电危险PVC管具有一般酸碱性能，同时，由于PVC管内不含增塑剂。因此无虫鼠危害。能承受强压力，适合于明装或暗装在混凝土。

电线管常用附件

由于PVC管管径的不同，因此配件的口径也不同，应选择同口径的与之配套。

根据布线的要求，管件的种类有：三通、弯头、入盒接头、接头、管卡、变径接头、明装三通、明装弯头、分线盒等。

电线管操作注意事项

在铺设电线穿管时电线的总的线截面积，不能超出线管内直径的40%。

在设计电线铺设时电线与信号线不能同穿一根线管，以避免相互干扰。（强弱电分开）

.管壁≥1.0，线管在线槽中必须固定，不线以横平竖直为原则，导线须待线管敷设好穿入，月亮湾不得超过4个，超过用过渡盒连接，线管用直接连接，接口打胶水，使用管卡连接

二、电线

1.选购电线时看电线是否符合国家电工委员会产品质量认可，是否符合用电定额要求。

2.看包铜芯的PVC材料质量如何，质量越好，漏电几率越低。

3.看每一卷电线的长度标准，重量是否足，使用温度为-30至+70摄氏度。

4.根据不同用途选择相应平方的电线，接地用双色线，灯头先用白色，线盒内导线余量≥150mm，与燃气管道、水管在同一平面则间距≥100mm，不同平面≥50mm，布线不得拼接

5.为了防火、维修及安全，最好选用有长城标志的“国标” 塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线，线材槽载面积一般是：照明、插座用线选用2.5平方毫米，空调用线不得小于4平方毫米，接线线选用绿黄双色线，接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致

一| 电路改造的施工要点

1． 设计布线时，执行强电走上，弱电在下，横平竖直，避免交叉，美观实用的原则。

2． 开槽深度应一致，一般是PVC管直径+10MM。

3． 电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况，照明1.5平方，空调挂机及插座2.5平方，柜机4.0平方，进户线10.0平方。

4． 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管，照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。

5． PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头，用PVC胶水粘牢，弯头均用弹簧弯曲。暗盒，拉线盒与PVC管用锣接固定。

6． PVC管安装好后，统一穿电线，同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8根，电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40％。

7． 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

8． 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

9． 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。

10． 穿入配管导线的接头应设在接线盒内，线头要留有余量150MM，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。

11． 安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线（N），右侧应接相线（L），中间上方应接保护地线（PE）。保护地线为2.5平方的双色软线。

12． 当吊灯自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

13． 连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端于上。

14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

15. 电源插座底边距地宜为300mm，平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM，厨房插座高950MM，挂式消毒柜1900MM，洗衣机1000MM。

电视机650MM。

16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm.

17..每户应设置强弱电箱，配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器，分数路经过控开后，分别控制照明，空调，插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配，一般情况下，照明10A，插座16A，柜式空调20A，进户40-60A。

18.安装开关，面板，插座及灯具时应注意清洁，宜安排在最后一涂乳胶漆之前，或者是刷完漆后再作暗盒周边局部修补。

27、切菜的地方可以安个小灯。