|  | LED电子显示屏设计方案 |
| --- | --- |

1． 显示屏的尺寸设计在设计屏体大小时,有三个重要的因素: (1) 显示内容的需要； (2) 场地空间条件； (3) 显示屏单元模板尺寸（室内屏）或象素大小（户外屏）。 2． 耗电与电源要求 显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量，是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量，最大耗电量是交流电供电（线径，开关等）必须考虑的要素。平均耗电量一般为最大耗电量的1/3。 显示屏属大型精密电子设备，为了安全使用及可&#215;工作，其AC220V 电源输入端或与其相连计算机的AC220V 电源输入端必须接地。 注：计算机的AC220V 电源输入接地端已与计算机机壳相连。 3． 户外屏应考虑的问题 户外屏的主要问题如下: （1）显示屏安装在户外，经常日晒雨淋，风吹尘盖，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，造成损失； （2）显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击； （3） 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作； （4） 受众面宽，视距要求远、视野要求广；环境光变化大，特别是可能受到阳光直射。 针对以上特殊要求，户外显示屏必须做到： （1） 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏；屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放； （2） 在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地，接地电阻小于3 欧姆，使雷电引起的大电流及时泄放； （3） 安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10℃～40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机，排出热量； （4） 选用工作温度在-40℃～80℃之间的工业级集成电路芯片，防止冬季温度过低使显示屏不能启动。； （5） 为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视，必须选用超高亮度发光二极管； （6） 显示介质选用新型广视角管，视角宽阔，色彩纯正，一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体，硅胶密封，无金属化装配；其外型精致美观，坚固耐用，具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。 常见问题解答 1． 考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些？ （1） 有效视距与实际场地尺寸的关系； （2） 像素尺寸与分辩率； （3） 单元为基数的面积估计； （4） 屏体机械安装及维护操作空间； （5） 屏体倾角对距离的影响。 2． 用户需要的播放效果有哪些？ （1） 文字显示：视其文字尺寸及分辩需求而定； （2） 普通视频显示：320&#215;240 点阵； （3） 数字标准DVD 显示：≥640&#215;480 点阵； （4） 完整计算机视频：≥800&#215;600 点阵； 3． 环境亮度对于屏体有哪些亮度要求？ 一般亮度要求如下： （1） 室内：>800CD/M2 （2） 半室内：>2000CD/M2 （3） 户外（坐南朝北）：>4000CD/M2 （4） 户外（坐北朝南）：>8000CD/M2 4． 红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求？ 红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。其根本原因是由于人类眼睛的视网 膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。经过大量的实验检验得到以下大约比例，供参 考设计： 简单红绿蓝亮度比为：3：6：1 精确红绿蓝亮度比为：3.0：5.9：1.1 5． 为什么高档全彩显示屏要用纯绿管？ 在实际LED 显示屏生产时，应选择发光效率高而又能获得显色丰富鲜艳的三基色 LED 灯管，以使在色度图中的色三角形面积尽可能在且&#215;近舌形谱色曲线，来满足丰富 的彩色和发出足够的亮度而舌形曲线顶尖为515nm 波长光，所以高档LED 显示屏选用 波长接近于515nm 的纯绿色光LED 管，例如选用520nm、525nm 或530nm 波长光的 LED 灯管。 6． 在明确亮度及点密度的要求条件下，如何计算机单管的亮度？ 计算方法如下：（以两红、一绿、一蓝为例） 红色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2&#247;点数/M2&#215;0.3&#247;2 绿色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2&#247;点数/M2&#215;0.6 蓝色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2&#247;点数/M2&#215;0.1 例如：每平米2500 点密度，2R1G1B，每平米亮度要求为5000 CD/M2，则： 红色LED 灯亮度为：5000&#247;2500&#215;0.3&#247;2=0.3 绿色LED 灯亮度为：5000&#247;2500&#215;0.6&#247;2=1.2 蓝色LED 灯亮度为：5000&#247;2500&#215;0.1=0.2 每像素点的亮度为：0.3&#215;2+1.2+0.2=2.0 CD 7． 为什么选用DVI 显示接口标准？ （1） DVI 显示卡接口是符合计算机国际标准的显示接口； （2） 无需打开机箱，即可方便安装； （3） 显存高，动态画面显示能力强； （4） 软硬件兼容能力强； （5） 支持所有操作系统及应用软件，显示灵活方便； （6） 大批量生产，成本低，维护方便。 8． 显示屏能不能用笔记本控制，为什么？ 不能。笔记本电脑的显卡是内置的，无法实现与控制系统的连接，目前京东方有一款笔记本现在带DVI接口，可以实现笔记本控制。 9． 全彩屏使用日亚管与使用国产管除价格外有哪些区别？ （1）管芯：日亚公司自主生产管芯，国产管一般使用美国或台湾公司的管芯； （2）封装：日亚公司自主封装，国内无生产工厂，国产管封装厂家较多； （3）一致性：日亚管同批管芯波长相差较小，一致性好，国产管一致性相对较差； （4）使用寿命：日亚管使用寿命相对较长，国产管衰减比较严重； 10．室内模块全彩屏与贴片全彩屏有什么区别？ （1）发光部分：模块全彩屏的显示模块一般为黄绿的，纯绿的模块价格较贵； 贴片全彩屏一般使用纯绿管芯； （2）显示效果：模块全彩屏像素点视觉感觉较粗，亮度较低，容易有马赛克现象； 贴片全彩屏一致性较好，亮度较高； （3）维护：模块全彩不易维护，整块模块更换成本较高； 贴片全彩易维护，可进行单灯维修更换； 11．户外屏能不能用表贴LED，为什么？ 不能。户外屏安装结构要求严格，贴片LED 无法适应户外的恶劣环境； 户外屏亮度要求较高，目前贴片LED 无法达到户外屏的亮度要求。 12．户外屏的生产周期为什么比较长？ （1）原料采购：LED 灯管采购周期较长，尤其进口管芯，订货周期需4—6 周； （2）生产工艺复杂：需经过PCB 设计、罩壳制作、灌胶、调白平衡等； （3）结构要求严格：一般为箱体设计，需考虑防风、防雨、防雷等。 13．如何帮助用户选择适合的显示屏？ （1）显示内容的需要； （2）可视距离、视角的确认； （3）屏体分辩率的要求； （4）安装环境的要求； （5）成本的控制； 14．显示屏一般的长宽比例是多少？ 图文屏：根据显示的内容确定； 视频屏：一般为4：3 或接近4：3；理想的比例为16：9。 15．一套控制系统能够控制的点数？ 通讯屏A 卡：单色、双色1024&#215;64 通讯屏B 卡：单色：896&#215;512 双色：896&#215;256 DVI 双色屏：1280&#215;768 DVI 全彩屏：1024&#215;512 16．显示屏的安装要求？ 供电要求：供电接线点应在屏体尺寸之内 220V 市电供电，火线0 线接地线； 380V 市电供电，三火线一0 线接地线； 火线与0 线导线截面积相同； 10 千瓦以上显示屏应加降压启动设备。 通讯要求：通讯距离是以通讯线长为定义。 要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。 通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。 安装要求：显示屏安装左右水平，不准许后倾 吊装要加装上下调节杆 壁挂安装前要装前倾脱落钩 落地安装要加定位支撑螺栓。